## Slide 1: Proje Yönetimi
NET 222- SCADA SİSTEMlERİ
Öğr. Gör. Nuri Furkan koçak

## Slide 2: 2. Bölüm Proje Yönetimi
Vijeo Citect’ te Citect Explorer sayfası üzerinde, My Project üzerine sağ tıklayıp New Project diyebiliriz. Yada sayfada New ikonuna tıklayıp yeni bir proje oluşturabiliriz.
Açılan new Project penceresinde Proje ismini Milk_Treatment olarak belirliyoruz. Proje ile ilgili bir açıklama yapmak istersek Description kısmına bir şeyler yazılabilir.
Location kısmında projenin nereye kaydedileceği soruluyor.
Default olanı: C:\ProgramData\Schneider Electric\Vijeo Citect 7.10\User\Milk_Treatment (Önerilen de budur)

## Slide 3: 2. Bölüm Proje Yönetimi
Page Defaults kısmında Template Syle: Projede şablonun ne olması gerektiğini belirliyor. Burada XP_Style default olarak seçilidir. CSV_Include dosyasından direkt olarak bu şablon gelir. Background color olarak da XP_Syle için mavi seçilmiştir. Bu oluşturlan grafik sayfaların fon renginin mavi olduğunu gösterir. Bunu sonradan değiştirebilirim. Bu pencereyi OK diyerek onaylıyoruz.
OK ile birlikte explorer sayfasında Milk_Treatment Projesi oluşmuş olur. Proje isminin yanındaki + işaretine basılırsa proje ile ilgili tüm konfigürasyonları yapacağımız kısımlar gözükür. Bu kısımda öncelikle Haberleşme Ayarları’nın yapılması gerekir. Bunun için Communucation üzerine tıklanır.

## Slide 4: 2. Bölüm Proje Yönetimi
Bu ayarları yapmadan önce Cluster ve Server kavramları anlaşılmalıdır.
Her Vijeo Citect Projesinde mutlaka I/O Server, Alarm Server, Rapor Server, Trend Server bulunur. Ayrıca bir de display client’ a sahip olunmalıdır. Bunların tamamına Cluster (Grup) denir. Bu gruba bir isim verilmelidir.
Konfigürasyonumuzu tek bir PC’ de bile yapıyor olsak yine Cluster’ ı tanımlamak zorundayız.

## Slide 5: 2. Bölüm Proje Yönetimi
Bunun için Communucation kısmında;
Cluster’a tıklıyoruz. Editör sayfasının içine atıyor. Burada Cluster’ a isim veriyoruz.
İsim olarak Past ismini veriyoruz ve Add tuşu ile sisteme ekliyoruz.
Alarm Server’ a tıklıyoruz. Server name’ de PastAlarmServer ismini veriyoruz ve Add tuşu ile sisteme ekliyoruz.
Trend Server’ a tıklıyoruz. Server name’ de PastTrendServer ismini veriyoruz ve Add tuşu ile sisteme ekliyoruz.
Rapor Server’ a tıklıyoruz. Server name’ de PastReportServer ismini veriyoruz ve Add tuşu ile sisteme ekliyoruz.

## Slide 6: 2. Bölüm Proje Yönetimi
* Vijeo Citect’te mutlaka Alarm, Trend ve Report Server’lar tanımlanmak zorundadır.
I/O server’ı istersek Communucation altındaki I/O Server’dan tanımlayabiliriz yada daha hızlı tanımlamak amacıyla Express I/O Device Set Up’ seçeriz.
Express I/O Device Set Up’a gidilir ve burada I/O Server ve I/O device tanımlanır.
Next----> Name=Milk Next-------> Burada sisteme bağlı bir I/O Device (PLC olabilir) ismi istiyor. MilkDev1 ismini veriyoruz. Next------>Sistemin nasıl çalışacağını bilgisayara öğretmek gerekiyor. Eğer gerçek bir PLC bağlayacaksam External I/O Device seçmem gerekiyor. Gerçek bir PLC’ ye bağlanmayacaksam da Disk I/O device’ı seçiyoruz. Bilgisayarı PLC gibi düşünerek çalışıyor. Sistemi simüle ediyor. Next------>Schneider Electric , M340, Modbus/TCP Ethernet (PLC M340 mış gibi çalışacak) Next-------> Finish

## Slide 7: 2. Bölüm Proje Yönetimi
Bu noktada Cluster ve Serverlar tanımlanmış oldu. Bundan sonra Alarm Server, Trend Server, Report Server’in bir network ağı kurarak ayrı bilgisayarlarda mı çalışacağı yoksa tek bir bilgisayarda mı çalışacağını öğretmek gerekiyor. Bunun için Citect Explorer, Project Editor veya Graphics Builder’dan herhangi birinde computer ikonunun üzerine tıklayarak veya Tools altında Computer Set Up Wizard’ı seçebiliriz. Açılan pencerede express set up seçilir. Next dersek önce projeyi Compile et uyarısı çıkar. Bunun için editör sayfasına geçilir. File kısmından Compile seçilir ve proje compile edilir. Eğer herhangi bir hata yoksa Computer Set Up Wizard seçilir. Express set up seçilir. Next ----> Milk_Treatment seçili geldi. Next----> Server and Control Client seçili Next ----> No networking seçili. Next ----> Finish
Artık bilgisayar, tek bir bilgisayar üzerinden tüm serverların çalışacağını biliyor.
Bu noktaya kadar Milk_Treatment adlı bir proje oluşturulmuş durumdadır.

## Slide 8: 2. Bölüm Proje Yönetimi
Projenin yedeğini almak: Explorer içinde proje üzerine sağ tıklanır. Back up seçilir. Proje ismi kısmında hangi projenin yedeği alınacağı belirtilir. Back up to kısmında yedeğin nereye alınacağı bildirilir. Örneğin masaüstü seçilebilir. Alttaki options kısmında x ile belirtilen 3 kutucuk seçili olmalı;
Use compression x Use encrytron
Save Compiled Save configuration files x
Save sub-directories x
Ok diyoruz. Masaüstünde Milk_Treatment.ctz dosyası oluşur.

## Slide 9: 2. Bölüm Proje Yönetimi
Projeyi silmek: Explorer içinde proje üzerine sağ tıklanır. Delete Project dendiğinde proje silinmiş olur.
Projeyi tekrar yüklemek: (Yedeğinin alınmış olması lazım) My Project te sağ tıklayıp Restore deyince açılan pencerede browse dan ctz uzantılı proje seçilir. Açılan pencerelerde değişiklik yapmadan ok diyoruz ve proje geri gelmiş olur.
Include Project: Genellikle büyük SCADA projelerinde, proje küçük parçalara ayrılır. Küçük projeler daha sonra include edilerek büyük proje elde edilir.

## Slide 10: 2. Bölüm Proje Yönetimi
Ana Proje Bölüm 1 ve Bölüm 2 olmak üzere iki projeden oluşuyor. Bu iki proje ana projeye include ediliyor. Bir de sistemden gelen CSV_Include projesi var. CSV_Include VijeoCitect projesi açıldığında sistemde default olarak tanımlıdır. Bu proje kütüphanedeki sembolleri kullanmayı, genie leri kullanmayı ve hazır olan templateleri, şablonları kullanmayı sağlar. Include Projecs sistem projeleri dahil 240 projeye kadar include işlemi yapabilir.

## Slide 11: 2. Bölüm Proje Yönetimi
Örnek Milk_Treatment projesinin içine CES Include isimli bir proje include edilebilir. My project’te sağ tıklanır. Restore ---> Browse VijeoCitectV10 seçilir. CES Inclue r9 seçilir. Open. İsim kısmında CES_Include yazılır. (İsim maksimum 64 karakter içerebilir. Arada boşluk kabul etmez) Ok diyoruz. CES_Include projesi explorer altına gelmiş olur. Milk treatment altındaki Sistem seçilir. Included Project seçilir. Proje adına CES_Include yazılır. Add ile include işlemi tamamlanmış olur. Artık CES_Include altındaki sembolleri, genie’leri ve şablonları kullanabilirim. File alında Compile ile sistem tekrar Compile edilir.

## Slide 12: KAYNAKLAR
1. Vijeo Citect Configu ration Training Manual, August 2007.