## Slide 1: Haberleşme Ayarları
NET 222- SCADA SİSTEMlERİ
Öğr. Gör. Nuri Furkan koçak

## Slide 2: 3. Bölüm Haberleşme Ayarları
Tools’un altında Computer Set Up Wizard yada Bilgisayar simgesine tıklıyoruz.
Computer Set Up Wizard ---> Express Set Up Next ---> (Server and Display (Control Client)) Next ---> (No networking seçili) Next ---> Finish
* Multiprocess (Eğer bir network ağım varsa bunu seçeriz. Mesela Alarm Server bir bilgisayarda, Trend Server başka bilgisayarda, I/O Server bir diğer bilgisayarda kurulu ise bu kutucuk onaylanır.)
Haberleşme ayarları doğru mu yapıldı diye test edilir. Bunun için bir değişken (tag) tanımlanır ve değişkenin doğru çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.
Projenin altında Tags kısmına gelinir. Variable tags tıklanır. Açılan pencerede;
tag name--->Test
Cluster’ı seçmeye gerek yok. Çünkü tek bir Cluster üzerinden çalışıyoruz.

## Slide 3: 3. Bölüm Haberleşme Ayarları
I/O Device Name--->MilkDev1 (Birden fazla device da tanımlı olabilir. Fakat bu projede tek device tanımlı. Değişken tanımlarken hangi cihazdan geldiğini seçmek gerekiyor.)
Data Type--->DIGITAL
Address---> (Kendi PLC’min (cihazımın) adres yapısı ne ise ona ugun bir adresleme seçiyoruz.) %M0
Add ile değişkeni kaydediyoruz.
Milk Treatment--->Graphics--->Pages--->Create a new page--->(Grafik ekran açılır ve kullanmak istediğimiz Template sorulur) Normal ve XP_Syle OK
Açılan sayfada sağdaki küçük pencereden bir buton seçilir. İstenilen büyüklükte çizilir. Açılan pencerede
Text--->Start

## Slide 4: 3. Bölüm Haberleşme Ayarları
Input sekmesinde--->Touch kısmı seçili iken sağdaki ikonda Insert Tag’ten Test seçilir. Bu değişken Up command kısmına gelir. Burada Test=1 yazılır. (Yani butona basınca Test(%M0)=1 olsun.)
Copy-Paste ile ikinci butonu oluştur. Appearance’tan Text’i Stop olarak değiştir. Input’ta Test=0 yapılır. (Yani butona basınca Test(%M0)=0 olsun.)
Yandaki küçük ikon penceresinde sembol set (pervane işareti) alıyoruz. Type’ta On/Off seçili. OFF Sembol--->Set kısmında--->Library--->Motors--->MotorLeftRed
ON Sembol--->Set kısmında--->Library--->Motors--->MotorLeftGreen
Yani Start’a basınca ON durumuna geçecek Yeşil gözükecek, Stop’a basınca OFF durumuna geçecek Kırmızı gözükecek. Fakat bunun için bu resmin neye bağlı olduğunu tanımlamak gerekir. Bunun için ON symbol when ksımında Insert tag’den Testi seçiyoruz.

## Slide 5: 3. Bölüm Haberleşme Ayarları
Sayfanın Save edilmesi gerekir. Save sembolüne basıyoruz. Ancak sayfanın oluşturduğumuz projenin içine save edilmesi gerekiyor. Bu yüzden açılan pencerede Project kısmında Milk_Treatment seçili olmalı. Sayfaya isim veriyoruz Page--->TEST OK
Artık bu sayfa Milk_Treatment’ın altında bir sayfa olarak kaydedildi. Explorer’da Pages kısmına bu sayfa geldi.
Projeyi Compile ediyoruz. Sonra Run ediyoruz. (File altında veya F5 veya Run Project simgesi)
Pages--->Update Page List (Sisteme eklediğimiz tüm sayfaların buraya gelmesini sağlıyoruz. Bunu yeni eklediğim her sayfa için yeniden yapmamız gerekiyor.)
Tekrar Pages--->TEST tıklanır. Ve artık sayfa çalışmaya başlar. Starta basarsak motorumuz yeşil olur. Stopa basarsak motorumuz kırmızı olur. Yani yaptığımız haberleşme ayarları doğru çalışıyor.

## Slide 6: 3. Bölüm Haberleşme Ayarları
Diğer değişkenlerin tanımlanması: (Değişkenler Manule’de sayfa 4-24’te var)
Schneider PLC’lerindeki Adres Yapısı:
Her PLC’nin adres yapısı farklıdır. Dolayısıyla PLC’ye uygun olarak adreslemenin yapılması gerekir.
Schneider’de hangi değişken olursa olsun tüm adreslerin başında % işareti vardır. Gerçek fiziksel adres de olsa iç değişken de olsa adresleme % işareti ile başlar.
%M, M:iç değişken, dijital değerler için kullanılır.
%MW : analog değerler, integer değerler için kullanılır.
Scadada yada operatör panellerde gerçek fiziksel adresleri direk Scada’nın içine yada operatör panelinin içine atmak mümkün değildir. Önce dahili bitlere yada dahili Wordlerin içine atılır. Daha sonra bunları Scada yada operatör panele taşımak mümkün olur.

## Slide 7: 3. Bölüm Haberleşme Ayarları
Explorer---> Tags--->Variable tags--->sırayla değişkenleri ekliyoruz. (Birinci değişken TEST’ti)
***İkinci değişken LIC_Silo_PV (LIC--->Level indicator controller, seviye kontrolü olduğunu anlarız. Silonun seviyesi.PV--->Process value)
Type--->INT,
Address--->%MW0 (M’in yada MW’nun yanındaki rakam 0’dan başlar PLC’nin elverdiği ölçüde devam eder.)
Raw Zero Scale--->0, Raw Full Scale--->32767 (Raw zero scale ve Raw full scale PLC’den gelen değer anlamındadır. PLC’lerin analog kartları, sahadan gelen analog değeri dijital değere çevirir.
Eng Zero Scale--->0, Eng Full Scale--->1000 (PLC karttan gelen 0-32767 arasındaki sayılar Scada ortamında 0-1000 arasında gözükecektir.)
Eng Unit--->lt

## Slide 8: 3. Bölüm Haberleşme Ayarları
Format--->####EU ( Max göreceğim değer 4 rakamlı, o yüzden 4 adet # işaretini seçiyoruz. Sonuna engineering units anlamında EU ekliyoruz.Yani Scadanın içinde gidip bu değeri herhangi bir nümerik displaye yazdırmak istediğimde max 4 rakam görebilirim. Rakamın sonuna ise seçmiş olduğum lt birimini otomatik olarak ekleyecek.) ve Add ile değişkeni ekliyoruz.
***Üçüncü değişken LIC_Balance_PV
Address--->%MW1 (Bir önceki ile aynı adresi kullanmam mümkün değil. Adresler çakışır.)
Type--->INT,
Raw Zero Scale--->0, Raw Full Scale--->32767
Eng Zero Scale--->0, Eng Full Scale--->100
Eng Unit--->lt
Format--->###EU ve Add ile değişkeni ekliyoruz.

## Slide 9: 3. Bölüm Haberleşme Ayarları
***Dördüncü değişken SIC_Cent_PV (Sentrifuge indicator controller)
Address--->%MW2
Type--->INT,
Raw Zero Scale--->0, Raw Full Scale--->32767
Eng Zero Scale--->0, Eng Full Scale--->1000
Eng Unit--->RPM
Format--->####EU ve Add ile değişkeni ekliyoruz.
***Beşinci değişken PIC_Homog_PV (Homojenizer tankın basıncı değişkeni)
Address--->%MW3
Type--->INT,
Raw Zero Scale--->0, Raw Full Scale--->32767
Eng Zero Scale--->0, Eng Full Scale--->100
Eng Unit--->kPa
Format--->###EU ve Add ile değişkeni ekliyoruz.

## Slide 10: 3. Bölüm Haberleşme Ayarları
***Altıncı değişken TIC_Cool_PV (Soğutma tankının sıcaklığı)
Address--->%MW4
Type--->INT,
Raw Zero Scale--->0, Raw Full Scale--->32767
Eng Zero Scale--->-10, Eng Full Scale--->120
Eng Unit--->deg
Format--->###EU ve Add ile değişkeni ekliyoruz.
***Yedinci değişken TIC_P1_PV
Address--->%MW5
Type--->INT,
Raw Zero Scale--->0, Raw Full Scale--->32767
Eng Zero Scale--->-10, Eng Full Scale--->120
Eng Unit--->deg
Format--->###EU ve Add ile değişkeni ekliyoruz.

## Slide 11: 3. Bölüm Haberleşme Ayarları
***Sekizinci değişken TIC_P2_PV
Address--->%MW6
Type--->INT,
Raw Zero Scale--->0, Raw Full Scale--->32767
Eng Zero Scale--->-10, Eng Full Scale--->120
Eng Unit--->deg
Format--->###EU ve Add ile değişkeni ekliyoruz.
***Dokuzuncu değişken TIC_P3_PV
Address--->%MW7
Type--->INT,
Raw Zero Scale--->0, Raw Full Scale--->32767
Eng Zero Scale--->-10, Eng Full Scale--->120
Eng Unit--->deg
Format--->###EU ve Add ile değişkeni ekliyoruz.

## Slide 12: 3. Bölüm Haberleşme Ayarları
***Onuncu değişken TIC_P4_PV
Address--->%MW8
Type--->INT,
Raw Zero Scale--->0, Raw Full Scale--->32767
Eng Zero Scale--->-10, Eng Full Scale--->120
Eng Unit--->deg
Format--->###EU ve Add ile değişkeni ekliyoruz.
***Onbirinci değişken TIC_HW_PV
Address--->%MW9
Type--->INT,
Raw Zero Scale--->0, Raw Full Scale--->32767
Eng Zero Scale--->-10, Eng Full Scale--->120
Eng Unit--->deg
Format--->###EU ve Add ile değişkeni ekliyoruz.

## Slide 13: 3. Bölüm Haberleşme Ayarları
***Onikinci değişken TIC_Hold_PV
Address--->%MW10
Type--->INT,
Raw Zero Scale--->0, Raw Full Scale--->32767
Eng Zero Scale--->-10, Eng Full Scale--->120
Eng Unit--->deg
Format--->###EU ve Add ile değişkeni ekliyoruz.
***Onüçüncü değişken Agitator_Alfast_V
Address--->%M1
Type--->DIGITAL Add ile değişkeni ekliyoruz.
***Ondördüncü değişken Agitator_Silo_V
Address--->%M2
Type--->DIGITAL Add ile değişkeni ekliyoruz.

## Slide 14: 3. Bölüm Haberleşme Ayarları
***Onbeşinci değişken Centrifuge_Clar_V
Address--->%M3
Type--->DIGITAL Add ile değişkeni ekliyoruz.
***Onaltıncı değişken Pump_Feed_CMD
Address--->%M4
Type--->DIGITAL Add ile değişkeni ekliyoruz.
***Onyedinci değişken Valve_Cool_CMD
Address--->%M5
Type--->DIGITAL Add ile değişkeni ekliyoruz.
***Onsekizinci değişken Valve_HW_CMD
Address--->%M6
Type--->DIGITAL Add ile değişkeni ekliyoruz.

## Slide 15: 3. Bölüm Haberleşme Ayarları
***Ondokuzuncu değişken Valve_Flow_CMD
Address--->%M7
Type--->DIGITAL Add ile değişkeni ekliyoruz.
Excel’ de değişken tanımlama:
Excel açılır.
C:\ProgramData\SchneiderElectric\VijeoCitect7.10\User\MilkTreatment\Variable.dbf
Tanımlanan tüm değişkenler bu dosyanın altında gelir.
Tools--->Macro--->Security--->Low seçilir.
Open--->C:\ProgramFiles\SchneiderElectric\VijeoCitect7.10\Bin\save_dbf.xls tıklanır.

## Slide 16: 3. Bölüm Haberleşme Ayarları
Artık yeni değişkeni bu excel dosyası içerisinde tanımlayabiliriz. Örnek: Excel sayfasında en alt satıra Test1 yazıp satırı DIGITAL, MilkDev1 ve %M8 olarak tamamlıyoruz.
Herhangi bir kolonun üzerinde sağ tıklayıp Save/Close DBF seçiyoruz. Değişkenler Save edilip kapanmış oluyor. Excel kapanıyor.
Scadaya gidip değişkenleri (tagleri) açtığımızda Test1’i görebiliriz.

## Slide 17: KAYNAKLAR
1. Vijeo Citect Configu ration Training Manual, August 2007.