## Slide 1: Grafikler
NET 222- SCADA SİSTEMlERİ
Öğr. Gör. Nuri Furkan koçak

## Slide 2: 4. Bölüm Grafikler
Ana sayfamızı oluşturacağız.
MilkTreatment--->Graphics--->Pages--->Create a new page--->XP_sytle ve normal OK
Sayfa zemin rengini değiştirmek için sayfada boş bir yerde sağ tıklayıp--->Page Properties
--->Appearance--->Background color--->Renk seçilir OK
Sayfada grid oluşturmak (daha rahat çizim yapabilmek için) View--->Grid Setup--->Display Grid OK
Sayfa 5-9’daki grafik ekranı oluşturmak:
Sayfa 5-10’da başlayan adımlar takip edilebilir. Grafik sayfasının sağındaki sembol kutucuğundan Paste Sembol seçilir. Library---->tanks_cyl_conb_30 içinden tank_tall_large
Library---->Ces_congif içinden Balance_tank
Library---->Ces_congif içinden Coil
Library----> centrifuge içinden centrifuge_large
Library----> tanks_cylindrical içinden tank_large

## Slide 3: 4. Bölüm Grafikler
Bu tanktan bir tane daha kopyalıyoruz. (Windowsun özelliklerini kullanabiliriz. Ctrl C, Ctrl V ile)
Pastmrizasyon ünitesi için: Rectangle seçip istediğimiz büyüklükte çiziyoruz. Rectangle properties geliyor. Dış çizgi istemediğimizden Line--->Color--->x (Transparan)
İçinin dolgulu olmasını istediğimizden Fill--->Filled tikleyip Rengi seçip (sarı) 4 tane kopyalıyoruz.
Dikdörtgenlerin arası mesafenin eşit olması için tüm dikdörtgenler seçilir. Yukarıdaki menüden Arrange---> Align Horizontal(Even), Vertical (Center) seçilir.
Dikey dikdörtgenler için yine dikdörtgen çizip dış çizgi istemediğimizden Line--->Color--->x (Transparan) Filled tikli, yanda 3D effect seçip daha yüksekte duruyao havasını vermek için Raised seçilir. Depth--->2
Bu dikdörtgenden 4 tane daha kopyalayıp Sayfa 5-9’daki şekle uygun yerleştiriyoruz. Ctrl tuşuna basılı tutarak 5 adet dikdörtgeni seçiyoruz. Arrange--->Align---> Horizontal(Even), Vertical (Center) seçilir.

## Slide 4: 4. Bölüm Grafikler
Bu şekli grup yapmak için tüm dikdörtgenlerden oluşan şekil seçilir. Sağ tıklanır ve Group tıklanır.
Borulama işlemi için grafik aracından gidip Pipe seçilir. Çizip çift tıklatınca bırakıyor ve Pipe özellikleri sayfası açılıyor. Width--->4, highlight color--->en üstteki siyah lowlight color--->en alttaki siyah seçildi.
Boru döşemede önerilen ise, Kalem sembolü ile (Straight line) hatların oluşturulması ardından borunun bu çizgiler üzerine döşenmesidir. Çizginin tam düz çizilmesi için Önce View’a gidip Snap to grid seçilir. Sonra temel çizgileri oluşturulur ve borular daha sonra bu çizgilerin üzerine çizilebilir.
Borulama tamamlanır. Borulamada çizgiler uzun olduysa üzerine tıklanıp, boyu kısaltılabilir. Yada nesne üzerine tıklanır. Yukarıdaki menüden bring to front ikonuna basılarak nesne öne getirilir ve hata kapatılabilir.

## Slide 5: 4. Bölüm Grafikler
Animasyon ekleme:
Grafik aracında Symbol set seçilir. Sol üstteki tankın üzerine gidip tıklıyoruz. Symbol set properties ekranı geldi. Type--->Animated Off durumundaki nseneyi seçmek için set seçilir. Ve agitator_30 içinden Tall_gray OK. ON durumu frami için yine set seçilerek agitator_30 içinden tall_green OK. Frame 2 için tall_gree pos1, Frame 3 için tall_gree pos2, Frame 4 için tall_gree pos3 seçilir. Bu animasyonun değişkeninin ne olacağını belirlemek için Animate when kısmında sağ taraftaki ikona tıklayıp insert tag diyoruz ve Agitator_Silo_V değişkenini seçiyoruz OK. Agitator_Silo_V değişkeninin 1 yada 0 olma durumuna göre bu frameler çalışacak. Bir dönme hareketi oluşacak. Tankın üzerine karıştırıcıyı yerleştiriyoruz.
Aynı işlemleri alttaki karıştırıcı için yapıyoruz. Farkı agitator_15 ile animasyon yapılacak ve değişken de Agitator_Alfast_V olacak.

## Slide 6: 4. Bölüm Grafikler
Projeyi Past ismiyle save ediyoruz.
Run time’a geçtiğimizde bir butonla bu karıştırıcıları çalıştırmak için buton ekliyoruz. Grafik aracından buton seçerek sağ üstteki tankın yanına bir buton çiziyoruz. Açılan pencerede---> Text ON yazıyoruz. Input---> Up command--->insert tag--->Agitator_Silo_V=1 (Yani ON butonuna basınca Agitator_Silo_V değişkenim 1 olacak.) ON butonunu kopyala yapıştır yaparak ikinci bir buton oluşturuyoruz. İçine girip text--->OFF, Input---> Up command--->insert tag--->Agitator_Silo_V=0
Diğer karıştırıcıyı on/off yapacak butonu tanımlamak için buton seçip tankın yanına çiziyoruz. text--->ON/ OFF, Input---> Up command--->insert function--->toggle seçilecek fakat bulunamadı. O yüzden Up command kısmına Toggle(Agitator_Alfast_V) yazıyoruz. OK.
Run Project yapıp, Runtime’ geçiyoruz. Pages--->Update Pages yapıp Pages--->Past sayfasını seçiyoruz. Runtime’da butonlara basılmasına göre karıştırıcıların çalışmasını görebiliriz.

## Slide 7: 4. Bölüm Grafikler
Runtime’dan çıkıp animasyonlara devam ediyoruz. Pastörizasyon ünitesinde sıcaklık değişimlerine göre alttaki sarı dikdörtgenlerin renklerinin değişmesini istiyoruz. Sf 5-19’da renklerin nasıl değiştirileceği açıklanmış. Üniteyi daha önceden grup yaptığımızdan sadece sarı dikdörtgen üzerinde değişiklik yapacağımız için dikdörtgen üzerine gelip ctrl çift tıklıyoruz. Rectangle properties penceresi açılıyor. Fill---> Type--->Array--->Array colors--->aynen kalıyor. Array expression--->Insert Tag--->TIC_P1_PV/25 (25 derecede bir renkler değişecek.)
İkinci dikdörgen için aynı şeyleri yapıyoruz. Tek fark değişken TIC_P2_PV/25 olacak.
Üçüncü dikdörgen için aynı şeyleri yapıyoruz. Tek fark değişken TIC_P3_PV/25 olacak.
Dördüncü dikdörgen için aynı şeyleri yapıyoruz. Tek fark değişken TIC_P4_PV/25 olacak.

## Slide 8: 4. Bölüm Grafikler
Tankların seviyelerini görmek istiyoruz. Bunun için bir bar graf ekleyebiliriz. Grafik sembollerden dikdörtgen seçip, sol üstteki tankın içine uzunlamasına bir dikdörtgen çiziyoruz. Açılan pencerede Appearance kısmında Line--->Color--->X (Çizginin gözükmemesi için) Fill---> Filled tiklenir ve Color---> Mavi (Hangi renkte dolum olmasını istiyorsak). Fill kısmında dikey eksende Level seçiyoruz. Level expression--->Insert Tag--->LIC_Silo_PV,
Level---> At minimum %0, At maximum %100 (doluluğun nasıl görünmesini istiyorsak ayarlayabiliriz.) Fill direction dolum yönünü gösterir. Yukarı ok seçili. Background color transparan (X) OK.
Copy paste ile alttaki tanka ekliyoruz. Dikdörtgenin boyutu küçültülür. Çift tıklayıp değişkenini LIC_Balance_PV olarak değiştiriyoruz.

## Slide 9: 4. Bölüm Grafikler
Seviyenin değişebilmesi için bir buton eklemek istiyoruz. Hazır genie kütüphanesinden ekleyeceğiz. Sağdaki grafik aracından Paste Genie--->Library--->controls--->Üçüncü sıradaki RumpUpDownButton OK. Açılan pencerede Tag--->LIC_Silo_PV. Butonu sol üstteki tankın yanına koyuyoruz. Kopyalayıp balans tankının yanına da koyuyoruz. Butona çift tıklayıp değişeni LIC_Balance_PV yapıyoruz.
Siloların çalışıp durmasına göre aşağıda bir yazı yazmak istiyoruz. Grafik aracından text seçip silonun altına tıklayıp yazıyı yazabiliriz. Windows İngilizce ise Türkçe karakterleri tanımaz. Silo Karıştırıcı ON yazıp bırakıyoruz. Textin nasıl görünmesi gerektiğini açılan pencereden değiştirebiliriz. Mesela yazının ortada görünmesini istiyorsak Center seçebiliriz. Değişen yazı istiyorsak, dikey eksende Display Value--->Type On/Off, OFF text--> Silo Karıştırıcı OFF, OFF text--> Silo Karıştırıcı ON, ON text when--->Insert tag--> Agitator_Silo_V. Böylece silo karıştırıcı ON ise Silo Karıştırıcı ON, silo karıştırıcı OFF ise Silo Karıştırıcı OFF yazacak. Renkleri değiştirmek istiyorum. (OK deyip çıktıysak tekrar yazıyı çift tıklayarak özelliklere girebiliriz.) Fill---> OFF color kırmızı, On color yeşil olabilir. ON color when--->insert tag---> Agitator_Silo_V.

## Slide 10: 4. Bölüm Grafikler
Yazıyı kopyalayarak alfast tankına götürüyorum. Sağ en alttaki tank. Yazıya çift tıklayıp tüm değişkenleri Agitator_Alfast_V olarak değiştiriyoruz.
Yaptığımız özelliklerin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için editör kısmına geçip Compile, Run. Pages--->Past Burada siloların on off butonlarına basarsak yazıların değiştiğini görürüz.
Citect Graphic Builder’a geri dönüp sağ alttaki tankın textini Alfast Karıştırıcı ON ve Alfast Karıştırıcı OFF olarak değiştiriyoruz. Save edip, Runtime sayfasına geri döndüğümüzde Pages--->Past seçtiğimizde runtime sayfası güncellenir. (Yani sayfada değişiklik yapacaksak runtime’ı kapatmamıza gerek yok.)

## Slide 11: 4. Bölüm Grafikler
Runtime’dan çıkıp grafik sayfasına geri dönüyorum. Sisteme vanaları ekliyoruz. Sf-5-17. (Soğutma vanası, akış vanası ve sıcak su vanası) Sembol sete gidip, Silo karıştırıcı OFF yazan yere yakın olarak bırakıyoruz. OFF symbol--->Library--->valve_solonoid--->en altta up_small_red, ON symbol--->Library--->valve_solonoid--->en altta up_small_green. ON symbol when--->insert tag--->Valve_Cool_CMD. Vanayı yukarı kopyalıyoruz. Yukarıdaki menüden--->Arrange---> Rotate--->Clockwise. Şekle uygun yerleştiriyoruz. Vanaya çift tıklayıp değişkeni, Valve_Flow_CMD olarak değiştiriyoruz. Cool vanasını kopyalayıp hot water vanasını oluşturuyoruz. Şekle uygun yere yerleştiriyoruz. Değişkenini Valve_HW_CMD olarak değiştiriyoruz.
En altta pompanın çalışmasını istiyorum. Sembol set ve pompanın durmasını istediğimiz yere tıklıyoruz. (Balance tankın sağ tarafındaki boruya) ---> OFF sembol--->pump_base_small---> right_red. ON sembol--->pump_base_small---> right_green. On symbol when--->insert tag--> Pump_Feed_CMD. İlgili yere yerleştiriyoruz. Altına On/Off butonu eklemek için buton alıp tıkla, Text--->ON/OFF, Input--->Up command--->Toggle(Pump_Feed_CMD) (içindeki değişkeni insert tag den ekleyebiliriz.) (Bunu sağ alttaki toggle butonunu kopyalayarak değişkenini değiştirip de yapabiliriz.)

## Slide 12: 4. Bölüm Grafikler
Runtime’a geçiyoruz. Pages--->Past. ON/OFF yaparak pompanın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edebiliriz.
Vanaların bağlantılı olduğu değişkenlerin değerlerini değiştirerek çalışmalarını görmek istiyoruz. Değişkenler için diğerlerini yaptığımı gibi herhangi bir buton atamadık. Değişkenleri değiştirmek için run sayfamda Tools---> Tag Debug---> Browse--->Valve_Cool_CMD, Tag Value--->1 Write dediğimizde Cool vanasının aktif olduğunu görürüz. Bu şekilde gidip Scadadaki değişkenlerin değerlerini değiştirmek mümkündür.

## Slide 13: 4. Bölüm Grafikler
Araç çubuğundaki Active X’ in nasıl çalışacağını öğrenelim. Grafik aracından el işaretinin olduğu yerden Active X’i seçebiliriz. Tıklayınca Insert ActiveX Control penceresi açılır. Ci ile başlayan ActiveX’ler bizim Citectimizin içinde olanlardır. Diğerlerini kullanmak için driver’larını bulup öyle kullanmamız gerekir. Hepsi çalışmayabilir. Buradan CiMeterX.TechMeter ve Insert. Açılan özellik penceresinde Caption--->Holding Tube Temp. Birim yazmasını istiyoruz, dolayısıyla Engineering Unit Label--->deg, merkeze yazsın Position---> Center. Dikey eksende Configure---> Gösterge ile ilgili özellikleri girmemizi sağlar. Yine dikey eksende Tag Association--->Properties--->Value, Insert Tag--->TIC_Hold_PV.OK,Yes. Göstergeyi yayın yanına koyuyoruz.
Araç çubuğunu yanlışlıkla kapatırsak, View--->Show tools

## Slide 14: 4. Bölüm Grafikler
Dışarıdaki herhangi bir nesneyi, şekli kendi kütüphanemizin içine nasıl import edebiliriz. Grafik sayfasında File--->New--->Symbol. Bir sayfa açılıyor. Bu sayfada File--->Import--->homogeniser.bmp (bu dosyayı ben vereceğim.) Gelen şekli pointer’a yakın bir yere ekliyoruz. Şeklin altındaki beyaz görüntüyü yok etmek için şekli seçip üst menüden Tools---> Swap Color--->From açılan sayfadan damlalıkla hangi rengi dönüştüreceksek oraya tıklıyoruz. To--->Transparant (X) seçiyoruz. OK. Save butonuna basıyoruz. Şekli CSV_Include’dan gelen global kütüphanesine değil de başka bir kütüphaneye kaydetmek için New--->Egitim. Symbol--->Homogeniser OK. Sayfayı kapatıyoruz. Şekli sembol kütüphanesinden çağırmak için Paste Symbol---> Egitim kütüphanesinden homogeniser’i seçiyoruz. En sağdaki tankı kaldırıp bu tankı onun yerine koyuyoruz.

## Slide 15: 4. Bölüm Grafikler
Bir şeklin import edilmesi ve bu şeklin üzerinde düzeltmelerin yapılması için File--->New---> Page--->Ces_style--->Normal. Açılan sayfada File--->Import--->FloorPlan (bu dosyayı ben vereceğim) Şekil sayfaya göre büyük olduğundan kenarlarından tutup boyutlandırabiliriz. Şekil seçili iken Tools--->SwapColors Pembe rengi damlalıkla seçerek transparant yapıyoruz. Şekildeki tüm sarı kısımların rengini değiştirmek istiyorum. Çünkü tek tek değiştirmek mümkün değil. Resim seçili iken Tools--->AdjustColors---> Rakamları 58-66, 8-16 ve alttaki Lightness’ı -40 olarak değiştirdik. Tüm sarılar istediğimiz kırmızı rengine döndü. Fakat diğer renklerin içindeki sarı renkler de kırmızı renge döndüğünden diğer renkler de değişti. Diyelim ki şekli projede alt zemin olarak kullanacak ve hareket etmesini istemiyorum. O halde resmi kilitlememiz lazım. Resim seçili iken Edit--->Lock Object. Artık şekli seçemiyoruz. Kilitlendi. Tekrar Edit--->Break Lock Mode yaparsak kilit kalkar ve tekrar resmi seçebiliriz.

## Slide 16: 4. Bölüm Grafikler
4. Bölümde yaptığımız özellikleri runtime’ geçip test ediyoruz. Eklemiş olduğumuz butonlarla tankın üzerindeki bar grafı kontrol edebiliriz. Bu buton bir genie idi. Genie’nin özelliğinde herhangi bir properties özelliği eklemiyorduk, herhangi bir sembol özelliklerini kullanmadan sadece değişken ekliyorduk. Butonlara bastıkça bar graf artar veya azalır.
Vanaları Tools--->TagDebug Valve_Cool_CMD, Valve_Flow_CMD, Valve_HW_CMD değişenlerine 1 veya 0 göndererek açılıp kapanabilir.
Sarı dikdörtgenlerin sıcaklığa göre rengi değişiyordu. Ona göre özellik yazmıştık. Her 25 derecede bir rengi değişecekti. Tools--->TagDebug TIC_P1_PV (İlk dikdörtgenin değişkeni) (Bu değişken -10 ile 120 derece arasında değişiyordu. Bu şekilde tanımlanmıştı.) Tag Value’ya 40 yazıp Write deyince dikdörtgen yeşil oluyor. Verdiğimiz sıcaklık değerlerine göre sıcaklık değişecek. Bunun ileriki bölümlerde simülasyonunu yapacağız. Sistem simülasyona göre otomatik olarak çalışacak.

## Slide 17: 4. Bölüm Grafikler
ActiveX’in (gösterge) nasıl çalıştığını görelim. Tools--->Tag Debug--->Browse TIC_Hold_PV (Göstergenin değişkeni buydu) Tag Value--->60 Write deyince göstergede 60 derece gözükür.
Pompanın çalıştığını kontrol etmek için pompanın altındaki ON/OFF butonunu değiştirebiliriz ve pompayı gözlemleyebiliriz.
Not: Oluşturulan bir page’in silinmesi için Graphic Builder’da File--->Open yaparak istediğimiz page adını seçerek delete’e basıyoruz.

## Slide 18: KAYNAKLAR
1. Vijeo Citect Configu ration Training Manual, August 2007.