## Slide 1: Komutlar ve Kontroller
NET 222- SCADA SİSTEMlERİ
Öğr. Gör. Nuri Furkan koçak

## Slide 2: 5. Bölüm Komutlar ve Kontroller
3 farklı komut ve kontol vardır.
1. Slider (sürgü) kontrol: Tankların üzerindeki bar graflara yerleştirdiğimiz sliderlardır. Bunlarla bar grafları kontrol etmemiz mümkün olur.
2. Touch kontrol: Bunu daha önce buton oluştururken gördük.
3. Keyboard kontrol: Bilgisayardaki klavye tuşlarına bazı görevler atanarak yapılır.
1. Slider Kontrol: Pastörizasyon sayfasında, Paste Symbol--->Library--->Thumbs (Burada farklı slider çeşitleri var)--->İstediğimizi seçeriz. Sarı olan knob_vert-yellow seçtik. Slideri en sol üst tankın bar grafına koyuyoruz. Fakat bunu düzgün yerleştirmek için View--->Show zoom seçerek düzeltmeler yapıp pencereyi kapatabiliriz.

## Slide 3: 5. Bölüm Komutlar ve Kontroller
Burada önemli olan slider’ın kaç pixel hareket etmesi gerektiğini bildirmek. Slider bar grafik ile birlikte hareket edecek. Bunun için bar grafı seç. Bu durumda ekranın en alt sağında axb olarak seçili dikdörtgenin boyutları pixel olarak verilir. a=dikdörtgenin eni, b=dikdörtgenin boyu (Benim örneğimde 22x152). Slider’a çift tıkla, açılan pencerede slider seçilir. Slider’ın dikey eksende hareket etmesini istiyorum. O yüzden pencerenin dikey ekseninde Vertical sekmesini seçiyorum. Slider hangi değişkene göre hareket edecekse tag kısmında belirliyoruz. Tag--->LIC_Silo_PV. Değişkenin değişen değerleri için sürekli güncellenmesi için, continuous update of tag’ i işaretliyorum. Offset, at minimum--->0, at maximum--->(dikdörtgenin az önce tespit ettiğim boy değeri b değeri, 152)

## Slide 4: 5. Bölüm Komutlar ve Kontroller
Slider’ı kopyala yapıştır ile alttaki tankın bar grafına koyuyoruz. Özelliklerini değiştiriyoruz. Üzerinde bulunduğu dikdörtgenin boyunu öğrenip bunu değiştiriyoruz ve değişkeni LIC_Balance_PV yapıyoruz. OK. Save edip runtime’ a geçiyoruz. Slider’ı hareket ettirdiğimizde, değişkenin slider ile birlikte değiştiğini görüyorum. İstersek yandaki butonlar ile istersek slider ile hareket ettirebiliriz.
2. Klavye Kontrol: (Klavyedeki tuşlara bazı görevler atamak)
Explorerda, projenin altındaki System’e tıklıyorum. Keyboard keys’e tıklıyoruz. Bizi editör sayfasına gönderiyor.
Runtime’dan end tuşu ile çıkma işini yaptırmak için;
Key Code--->KEY_END(Cicode da tanımlanmış default değerlerimiz)
Key name--->Kapatma yazıp Add i,le ekliyoruz.

## Slide 5: 5. Bölüm Komutlar ve Kontroller
Esc tuşuna basınca ana sayfaya gitmesi işini yaptırmak için;
Key Code--->KEY_ESC
Key Name--->Ana_Sayfa ve Add
Grafik ekranımdaki objelerin, tag ile ilgili bilgileri, şu andaki durumları ile ilgili bilgileri görmek istediğim bir info ekranı oluşturmak için;
Key Code---> KEY_I_CTRL
Key Name--->Bilgi_ekrani ve Add
F5 tuşuna bastığımda pastörizasyon sayfasında tanımlanan akış vanası, soğutma vanası, sıcak su vanasının açılıp kapanması için;
Key Code---> KEY_F5
Key Name--->On_off ve Add

## Slide 6: 5. Bölüm Komutlar ve Kontroller
Bunları yaptıktan sonra seçtiğimiz klavye tuşlarına görev atamamız gerekiyor. Explorer--->System--->Keyboard Commands.
Key Sequence--->Kapatma
Command--->Cicode’da tanımlanmış hazır görevler bulunuyor. ShutdownForm() ve Add
Key Sequence--->Ana_Sayfa
Command--->PageDisplay(sPage) sPage(s burada string anlamında)--->”TEST” (Çift tırnak içinde yazmamız gerekiyor) ve Add (Büyük küçük harf duyarlılığı var)
Bilgi ekranının açılması işlemi için grafik sayfasının (Past) üzerine gidiyoruz. Boş bir yerde sağ tıklıyoruz. Page Properties--->Keyboard Commands---> Key sequence--->Bilgi_ekrani çağırdım ve Enterlıyoruz. Bilgi_ekrani command--->Insert function--->InfoForm() OK. (CTRL_I ya basınca bilgi ekranı açılacak)

## Slide 7: 5. Bölüm Komutlar ve Kontroller
F5’ basınca vanaların konumunu değiştirmek için;
En soldaki soğutma vanasına çift tıklıyoruz. Input--->Dikey eksende keyboard commands--->key sequence--->On_off, On_off command--->insert funtion (toggle seçiyoruz ama yok) Toggle(sTag), Toggle(Valve_Cool_CMD) OK
Aynı şeyleri diğer vanalar için de yapıyoruz. Sadece değişkenlerini Vlave_Cool_CMD ve Valve_HW_CMD olarak değiştiriyoruz.
Compile edip runtime’da kontrolleri yapıyoruz. Esc’ ye basınca TEST sayfasına gitmesi lazım. Tekrar Pages’den Past seçilir ve pastörizasyon sayfasına dönülür. Tankın üzerindeki slider ile ilgili bilgilerin açılmasını istiyorum. Mouse sliderda iken CTRL_I yaparak burada ilgili tüm bilgileri görebiliriz. İstediğimiz objenin üzerine gelip CTRL_I yaparak bilgileri görebiliriz. Vanaların üzerine gidip F5 yaptığımızda vanalar konum değiştiriyor. Bunlardan hiçbiri seçili değilse F5’e basarsam hiçbir şey olmaz. Son olarak end tuşuna bastığımda runtime’dan çıkması gerekiyor.

## Slide 8: 5. Bölüm Komutlar ve Kontroller
Kullanıcı tanımlama ve yetki verme: Runtime geçiyoruz. Citect’te Global privilage dediğimiz bazı imtiyazlar bulunuyor. Bunları default olarak kullanıcılara vermemiz gerekiyor. (Kitap 6-15) Örn: Runtime sayfasından --->Tools--->Admin Tool Burada yer alan sayfalara giriş hakkı vermez. Bunun için gidip bir kullanıcı tanımlamam ve bu kullanıcıya bazı yetkiler vermek gerekiyor. Global yetkileri vermemiz gerekiyor. Daha sonra kendimiz de yetki verebiliriz.
Designer isimli bir kullanıcı tanımlayalım. Explorer--->System--->Users (Burada kullanıcı tanımlayacağız. User name--->Designer, Full name (Şart değil)--->Project Designer, Password--->des, Type--->DESIGNER, Global Privilege---> 1,8 (Admin sayfasına designerin girmesi için) (Alarmları tanımladıktan sonra alarm değerlerini onaylayabilmek için kullanmamız gereken global privilege değeri 1, admin sayfasına girmek için ise 8 olması gerekiyor. Bunlar default olarak olması gereken değerlerdir.) Şu anda bu kullanıcının 1 ve 8 hakları var. Diğer hakları daha sonra da verebiliriz.

## Slide 9: 5. Bölüm Komutlar ve Kontroller
Runtime’a geçiyoruz. Tools--->Admin Tools. Önce login olmamız gerekiyor. Sağ üstten login’e basıyoruz. Name-->Designer, Password-->des yazıp OK. Yukarıda kullanıcı ismi Designer olarak gelir. Artık buraya erişim sağlamış oluyoruz.

## Slide 10: KAYNAKLAR
1. Vijeo Citect Configu ration Training Manual, August 2007.