## Slide 1: Genies
NET 222- SCADA SİSTEMlERİ
Öğr. Gör. Nuri Furkan koçak

## Slide 2: 6. Bölüm Genies
Genellikle grafik objeler kendi başına konfigüre edilir. Herhangi bir diğer obje ile ilişkilendirilmez. Genilerde ise birkaç objeyi birbiri ile ilişkilendirmek mümkündür.
Past sayfasında 3 vana tanımlıydı. (Soğuk su, akış, sıcak su vanaları). Bunları symbol set kütüphanesinden çağırıp ayrı ayrı konfigüre etmiştik. Bunu yapmak yerine istersek bir tanesini konfigüre edip (Örn off symbol/on symbol belirleyip) kütüphaneye ekleyebilirim. Daha sonra gidip istediğimiz sayıda kütüphaneden çağırarak kullanabiliriz. Eğer değişiklik yapacaksak kütüphaneden oluşturduğum genie’yi çağırarak değişikliği yaparız ve eklediğimiz sayı kadar objede bu değişiklik yapılmış olur.

## Slide 3: 6. Bölüm Genies
Kütüphaneden genie çağırma: Grafik sayfasında File--->New--->Page (Normal ve Xp style)
Yandaki araç çubuğundan Paste Genie-->Kütüphaneden Pumps-->pump_east OK. Diğer objelerde çıkan nesne özellikleri gelmiyor. Sadece değişkeni soran pencere geliyor. Çünkü bu objenin özellikleri belirlenmiş (on durumu, off durumu gibi). Değişken-->Pump_Feed_CMD OK. Altına pompa ile birlikte çalışacak bir buton koyalım. Paste genie’ye gidip kütüphaneden keyentry-->on_off_toggle2. OK. Tag-->Pump_Feed_CMD. Sayfayı Utility ismiyle Save ediyoruz. Sayfayı Compile edip Runtime’a geçiyoruz. Page-->Update page list yapıp Utility sayfasını seçiyoruz. Burada motoru on/off yaparak deneyebiliriz. Kütüphanedeki genie’leri kullanmış olduk.
Yeni bir genie oluşturma ve bunu genie kütüphanesine ekleme: Past sayfasında File-->New-->Genie. Açılan sayfada symbol set merkeze yakın bir yere tıklıyoruz. (Sf 7-8) Off symbol-->Library-->pump_base_small-->left_red, On symbol-->Library-->pump_base_small-->left_green.
(bu değişkenin sürekli kullanılabilir olması için

## Slide 4: 6. Bölüm Genies
Sistemde Pump_Feed_CMD
Pump_Cool_CMD
Pump_HW_CMD olmak üzere 3 adet pompa var. Bunlar için ayrı ayrı pompa oluşturmak yerine tek bir pompa oluşturuyoruz. İsmine de ONsymbol when’de Pump_%Name%_CMD diyoruz. %Name% değişken olduğunu gösteriyor. % lerin arasındaki kalan kısmın değişken olduğunu gösterir. Name yazmak zorunda değilim. İsim, tag, .. de yazabilirim. Kütüphaneden çağırdığımızda açılan sayfada Name yazacak.
Merkezdeki locater’a yakın yere bırakıyoruz. Sebebi: (Bunu sadece ben yapacağım. Öğrencinin yapmasına gerek yok.) Symbol sete gidip tıklıyoruz. Motors altından off ve on symbol’de motor_left_red ve motor_left_green seçiyoruz. Motor ekrana geliyor. Fakat kütüphaneye eklenirken locater’a uzak yerleştirildiği için etrafındaki sınır çizgileri çok büyük olmuş. Bunu önlemek için locater’a yakın yere objeyi konumlandırmak gerekir. Bu sınır çizgilerinin objeye yakın olmasını sağlayacaktır. Motoru silebiliriz.

## Slide 5: 6. Bölüm Genies
Pompamızın altına bir buton ekleyelim. Araç çubuğundan butona tıklıyoruz ve bir buton çiziyoruz. Açılan pencerede Text-->%Name%Pump. Input-->Toggle(Pump_%Name%_CMD)
Access--> No privilege res tikini kaldırıp, Privilege level-->%Yetki% (Genie’yi çağırdığımız zaman hem name hem de yetki kısmının ekranda çıkmasını sağlayacak.
Access-->Dikey eksende--> disable on insufficient…. Kutucuğunu tikliyoruz. (Bu butonu kullanmaya yetkisi olmayan kişi kullanamasın. Eğer bu butona bir yetki atarsam, o yetkiye sahip olmayan kişi butonu kullanamasın.) Butonun Disable iken nasıl görünmesini istiyorsak, disable style kısmından istediğimiz seçeneği seçebiliriz. (Embossed-->içine çökük, gri veya hidden-->yetkisi olmayan butonu göremesin.) Emossed seçip OK.
Sayfayı save ediyoruz. Açılan sayfada New-->Egitim (Eğitim isimli bir genie kütüphanesi oluşturuyoruz.) Genie adı-->Pompa_Kontrol. Save edip kapatıyoruz.

## Slide 6: 6. Bölüm Genies
Past sayfasında aşağıdaki pompa ve butonu kaldırıyoruz. Paste genie-->Egitim-->Pompa_Kontrol. %Name% olarak yazdığımız kısım Name olarak, %Yetki% yazdığımız kısım ise Yetki olarak geldi. Bunların ne olmasını istiyorsak onu bu kısımlara giriyoruz. Name-->Feed, Yetki şimdilik boş kaldı. OK. Resmi en aşağı pompayı kaldırdığımız yere koyuyoruz. Sayfayı save edip compile ediyoruz ve runtime’a geçiyoruz. Past sayfasını seçiyoruz. Buradan pompanın çalışmasını kontrol edebiliriz.
Numerik Display (Dijital Ekran) oluşturma ve Genie Kütüphanesine ekleme:
Past sayfasında, obje çubuğunda Number (##) tıklayıp sol üst tanka yakın bir yere bırakıyoruz. Açılan text properties sayfasında, Numeric seçili olacak. Format default olarak tanımlıdır. Bunun anlamı, değişkenler tanımlanırken kabul ettiğimiz formatı otomatik olarak alacak demektir. (####EU gibi) Numeric expression-->Insert tag-->LIC_Silo_PV. Ekran gibi görünmesini istersek dikdörtgen seçip üzerine ekran çizebiliriz. Rectangle Properties--> Line-->Color-->Transparent (X). Filled tıklanır. Alt zemin rengi için renk seçilir. Color--> Renk seç. Dikeyde 3D effect-->Lowered, Depth-->2 OK. Çizilen dikdörtgen üstte kaldı. Dikdörtgen seçili iken yukarıdaki menüden sent to back ikonuna tıklıyoruz. Save edip runtime’a geçiyoruz.

## Slide 7: 6. Bölüm Genies
Display üzerinden değer vermek: Numerik display üzerine çift tıklıyoruz. Input-->Dikey eksende keyboard command-->Key sequence-->#### (Bu silo için max verebileceğim değer 1000 olduğundan) ve yanına ENTER yazıyoruz. (Max 4 rakam girip Enter’a basınca istediğimiz değeri displaye yazabileceğim. ### Enter command’ de insert tag-->LIC_Silo_PV=Arg1 (Arg1 Cicode’da tanımlanmış bir fonksiyondur. Key sequence’ta yazdığım değer ne ise o değeri alır LIC_Silo_PV değişkeninin içine atar.) Save.
Numerik displayi kopyalayıb alttaki balance tankının yanına yerleştiriyoruz. Numerik displaye çift tıklayıp, Appearance-->Değişkeni LIC_Balance_PV, Input-->Keyboard command kısmını siliyoruz. Dikey eksende Touch-->Up command-->LIC_Balance_PV= yapıp insert function-->CSV_Form_NumPad seçince CSV_Form_NumPad(sTitle,sInput,iMode,iX,iY) geliyor.
Help’e gidiyoruz. CitectHelpTopics-->Index(Dizin) yaparak fonksiyonu yazıyoruz.

## Slide 8: 6. Bölüm Genies
Yanda açılan açıklamalarda girdiğimiz index terimini inceleyebiliriz.
sTitle-->Açılacak nümerik displayde başlıkta ne yazsın. S string anlamındadır. String ifadeyi tırnak içinde yazacağım.
sInput--> Başlangıç değeri ne olsun. Herhangi bir değer olmasını istiyorsak burada “” yapabiliriz.
iMode--> 0 yaparsak normal bir keyped çıkar. 4 yaparsak + - butonların olduğu, 16 yaparsak “.” Butonlu bir keyped çıkar.
CSV_Form_NumPad(“Balance”,””,0+4)
iX, iY-->Koordinatlar ne olsun. (İstersek sayfada Mouse ile istediğimiz koordinatlarda durup sağ altta koordinatları buraya yazabiliriz.) iX ve iY’ye bir şey yazmadık sildik.OK. Save, Compile,Run.
Siloya ne değeri istersek nümerik display üzerine gelerek o değeri yazıp enter ile o değeri girebiliriz. Balance tankının yanındaki displaye tıkladığımda ise Balance isminde bir nümerik display açıldı.

## Slide 9: 6. Bölüm Genies
Nümerik displayleri Genie kütüphanesine ekleme: Past sayfasında File-->New-->Genie-->Araç çubuğundan number(##) seçiyoruz ve locater’a yakın bir yere bırakıyoruz.
Açılan pencerede, Numeric expression-->%Tag% (Tamamı farklı olacak. Her bir değişkende uygulanabilir olması için) Input-->Dikey eksende Keyboard command-->Keysequence-->#####ENTER (Max 5 rakam örmek istiyorum.) Yandaki command--> %Tag% (Runtime’da hangi değişkeni klavyeden yazarsam %Tag% yerine o yazacak) ve yanına =Arg1 (Arguman 1-->keysequence’teki ilk sırada yer alan giriş. Buradan hangi rakamı yazarsak, o değeri %Tag% olarak belirlediğimiz ve ekrandan girdiğimiz değişkenin içine atacak.)
Access--> Nümerik displaye yetki verirsem ve yetkisi olmayan kişiler bunu kullanamasın diye no privilege res'i kaldırıyoruz. Privilege level-->%Yetki%. Dikeyde disable-->disable on insuf…. ‘ tikliyoruz. Disable sytle-->Embossed (Gözüksün ama içine çökmüş gibi olsun) (Yetkisi olmayan kişiler müdahale edemesin diye) OK. Save-->Eğitim kütüphanesinin altına OK ve genie kısmını kapatıyoruz.

## Slide 10: 6. Bölüm Genies
Past sayfasında Genie kütüphanesine gidip Dijital_Ekran geniesini alıyoruz. Ekran açılıyor. Tag-->TIC_P1_PV (Pastorizasyon ünitesinin 1. dikdörtgeninin sıcaklığı) 1. dikdörtgenin ortasına yerleştiriyoruz. Bunu kopyala yapıştır ile 2,3 ve 4. dikdörtgenlerin ortasına yerleştiriyoruz ve değişkenlerini P2, P3 ve P4 olarak değiştiriyoruz.
Kopyalayarak cool vanasının (en soldaki vana) altına da yerleştiriyoruz. Değişkenini TIC_Cool_PV olarak değiştiriyoruz. Kopyalayarak hot water vanasının (en sağdaki vana) altına da yerleştiriyoruz. Değişkenini TIC_HW_PV olarak değiştiriyoruz. Save, Compile, Run. Runtime’da displaylerin üzerine gidip değişkenlerin değerlerini değiştirebiliriz. Pastörizasyon ünitesindeki dikdörtgenlerin sıcaklıklarını değiştirip renklerin değiştiğini görebiliriz.
Yaptığımız Genie’yi düzenlemek için: Genie kütüphanesinden genie’yi seçerek edit ile düzenleyebiliriz.

## Slide 11: KAYNAKLAR
1. Vijeo Citect Configu ration Training Manual, August 2007.