## Slide 1: Olaylar (Events)
NET 222- SCADA SİSTEMlERİ
Öğr. Gör. Nuri Furkan koçak

## Slide 2: 9. Bölüm Olaylar (Events)
Olaylar ikiye ayrılır.
Zamana bağlı eventlar 2- Olaylara bağlı eventlar
Örnek olarak zamana bağlı event olarak flow vanasının 20s de bir açıp kapanmasını sağlayabiliriz. Bunu tanımlarken zamana bağlı even olarak tanımlarız.
Olaya bağlı event örneği olarak da balance tankı 90 litreyi geçtikten sonra besleme pompasının durması olarak bir event tanımlayabiliriz. Bir olayın arkasından bir iş yaptırmış oluruz.

## Slide 3: 9. Bölüm Olaylar (Events)
Event tanımlama: Citect Explorer-->System-->Events (Bizi Editör penceresine gönderir.)
Kitap 10-3’te bazı eventlar tanımlı. Global eventlar (computer setup wizard da eventları aktif et deyince hepsi aktif oluyor) ve ismini bizim verdiğimiz eventlar (sisemin içinde isimlerine tıklayıp aktif etmemiz gerekir.)

## Slide 4: 9. Bölüm Olaylar (Events)
1) Name-->Global, Time-->00:00:00 (Runtime çalıştığı anda bu event çalışmaya başlasın.) Clustera bir isim girmeye gerek yok. Period 00:00:05 (Periyodu 5s olarak girdik. Yani 5s de bir verdiğimiz actiona göre çalışacak.)
Action-->TIC_P1_PV=0+Rand(4);Sleep(2);Valve_Cool_CMD=0 (Pastörizasyon ünitesinin ilk kutucuğundaki değer 1 ile 4 arasında rasgele bir değer alacak. 2 saniye uyuyacak, hiçbir işlem yapmayacak. Daha sonra Valve_Cool_CMD değişkenini sıfıra çekecek. Bu işlem olduktan sonra 5. Saniyeyi doldurana kadar bekleyecek. 5 s dolunca tekrar aynı işlemleri yapacak. Bunu her 5 s de bir tekrarlayacak. ) Add

## Slide 5: 9. Bölüm Olaylar (Events)
2) Name-->Global, Time-->00:00:00 Period 00:00:07
Action-->TIC_P2_PV=25+Rand(20) (25 derecenin üzerine rasgele 1 ile 20 arasında bir sayı ekleyecek.) Add
Yaşayan bir sistem olmadığı için, simülasyon yapabilmek için eventları tanımlıyoruz.
3) Name-->Global, Time-->00:00:00 Period 00:00:05
Action-->TIC_P3_PV=55+Rand(20) Add

## Slide 6: 9. Bölüm Olaylar (Events)
4) Name-->Global, Time-->00:00:00 Period 00:00:06
Action-->TIC_P4_PV=70+Rand(10);Sleep(2);Valve_HW_CMD=0 Add
5) Name-->Global, Time-->00:00:00 Period 00:00:10
Action-->TIC_Hold_PV=74+Rand(5); Add
6) Name-->Valve, Time-->00:00:00 Period 00:00:05
Action-->Toggle(Valve_Cool_CMD) (Valve_Cool_CMD yi 5s de bir ya açacak ya kapatacak.) Add

## Slide 7: 9. Bölüm Olaylar (Events)
7) Name-->Valve, Time-->00:00:00 Period 00:00:05
Action-->Toggle(Valve_HW_CMD) Add
8) Name-->Valve, Time ve periodu siliyoruz.
Trigger--> TIC_P1_PV>=3
Action-->Valve_Cool_CMD=1 Add
8) Name-->Valve, Time ve periodu siliyoruz.
Trigger--> TIC_P1_PV<=2
Action-->Valve_Cool_CMD=0 Add

## Slide 8: 9. Bölüm Olaylar (Events)
Sistemi compile ediyoruz. Herhangi bir sayfada set up wizardı (bilgisayar simgesi) tıklıyoruz. Açılan pencerde Custom Setup seçiyoruz. Server Display Client seçili Multi Process seçili değil, No networking, Next deyip Event Setupa kadar geliyoruz. Enable events on this computer seçiyoruz. Global olanlar bu şekilde aktif edilmiş oluyor. Valve eventını aktif edebilmek için yanda Valve yi tikliyoruz. Next ile finishe kadar gidiyoruz. Runtime a geçiyoruz. Cool vanası ve hotwater vanası yazdığımız eventlara göre otomatik olarak açıp kapanıyor. Pastörizasyon dikdörtgenleri sıcaklıkları da yazdığımız eventlara göre otomatik olarak değişiyor.

## Slide 9: KAYNAKLAR
1. Vijeo Citect Configu ration Training Manual, August 2007.