## Slide 1: Alarmlar
NET 222- SCADA SİSTEMlERİ
Öğr. Gör. Nuri Furkan koçak

## Slide 2: 10. Bölüm Alarmlar
Alarmları konfigüre etme, alarm kategorileri, alarmları görüntüleme, sesli alarmlar verdirtme ve alarm özelliklerini değişken olarak kullanma aşamaları bu bölümde anlatılacaktır.
Prosesimizle ilgili önemli bilgilerimizi yada tehlike arz eden kısımları alarm olarak tanımlayabiliriz.
Vijeo Citect içinde alarm bilgilerini tanımlama:
Dijital Alarmları Tanımlama: Citect Explorer-->Alarms-->Dijital Alarms
Alarmlar 3 kısıma ayrılır:
1) Dijital Alarmlar 2) Analog Alarmlar 3) Advanced Alarmlar
Alarm Server’ın altında alarm tagleri oluşturulur.
Editor sayfasına yönlendirildik.
1) Alarm Tag-->Silo (Kitap 11-4)
Alarm Name--> Silo Karistirici OFF
Alarm Description-->Silo Karistirici DURDU (Runtime da alarm tagi, ismini, description kısmını gösterebilirim.)
Variable Tag A--> NOT Agitator_Silo_V (Eğer Agitator_Silo_V değişkenim çalışmıyorsa, yani konumu 0 ise alarm verecek.) Add

## Slide 3: 10. Bölüm Alarmlar
2) Alarm Tag-->Clarifier
Alarm Name--> Proses Hatası
Alarm Description--> Clarifier ÇALIŞIYOR & Feed Pump DURDU
Variable Tag A--> Centirfuge_Clar_V
Variable Tag B--> NOT Pump_Feed_CMD (Eğer sentifüj çalışıyor besleme pompası çalışmıyor ise bu alarm oluşur.) Add
Analog Alarmları Tanımlamak:
Citect Explorer-->Alarms-->Analog Alarms
Alarm Tag--> HTA (Holding Tube Alarm anlamında)
Alarm Name--> Holding Tube Alarm
Variable Tag --> TIC_Hold_PV
Setpoint--> 73
High High--> 85 High-->80

## Slide 4: 10. Bölüm Alarmlar
-
Low--> 65 Low Low-->60
-
Deviation-->3
DeadBand-->2 Format-->### Add
(Set point 73 ve deviation (sapma) 3 ise 70 in altında ve 76 nın üstünde bir sapma alarmı versin. Fakat sürekli olarak alarma girip hafızayı doldurmasını engellemek için bir ölü bölge tanımlanır. Mesela 70 in 2 derece altına veya üstüne düşerse alarm versin.
80 derecede yüksek alarm 85 derecede de daha yüksek alarm vermesini sağladık.)

## Slide 5: 10. Bölüm Alarmlar
Advanced Alarmları Tanımlamak:
Citect Explorer-->Alarms-->Advanced Alarms
1) Alarm Tag--> P1A
Alarm Name--> P1 YUKSEK SICAKLIK
Alarm Description--> P1 Sıcaklık>=3 deg
Expression--> TIC_P1_PV>=3 Add (En önemli kısım, alarm buna göre çalışacak. TIV_P1_PV nin değeri 3 dereceden büyükse yüksek sıcaklık alarmı verecek.) Add (Advanced Alarm bir değeri başka bir değer ile karşılaştırma imkanı verir.)

## Slide 6: 10. Bölüm Alarmlar
2) Alarm Tag--> P4A
Alarm Name--> P4 DUSUK SICAKLIK
Alarm Description--> P4 Sıcaklık<=72 deg
Expression--> TIC_P4_PV<=72 Add
Geçmişe yönelik alarmları kayıt altında tutabilmek için device tanımlamak:
Citect Explorer-->System --> Devices
Name-->AlarmSummary
Format--> {Name,16} {Desc,32} {OnTime,11} {DeltaTime,11}
OnTime: Ne zaman alarm oluşmuş
DeltaTime: Alarmda kaldığı süreyi yazsın
FileName-->[DATA]:AlarmSum.dbf (dbf uzantılı dosyaları excel de açabiliyoruz.)
Type-->dBase_DEV
NoFiles-->7 (7gün boyunca kayıt alsın. 7 günün sonunda ilk dosyanın üzerine yazmaya başlayacak.)
Time-->00:00:00 (Runtime a geçer geçmez gelen alarmları kayıt altında tutmaya başlayacak.)
Period-->24:00:00 (Her 24 saatte bir yeni bir dosya açacak.) Add

## Slide 7: 10. Bölüm Alarmlar
Olaylar ikiye ayrılır.
Zamana bağlı eventlar 2- Olaylara bağlı eventlar
Örnek olarak zamana bağlı event olarak flow vanasının 20s de bir açıp kapanmasını sağlayabiliriz. Bunu tanımlarken zamana bağlı even olarak tanımlarız.
Name-->AlarmLog
Format--> {Name,16} {Desc,32} {Time,11} {LogState,10}
LogState: Alarmın On Off durumlarını yazacak.
FileName-->[DATA]:AlarmLog.txt
Type-->ASCII_DEV
NoFiles-->-1 (Tek bir dosya oluştursu ve tüm bilgileri tek bir dosyaya yazsın.)
Time--> --
Period--> -- Add
Alarm Kategorileri nelerdir ve neden kullanılırlar:
Analog,dijital ve advanced alarmlar runtime geçilince hep aynı sayfada gelir. Bu alarmları ayrı ayrı görebilmek için (mesela sadece dijital alarmları görmek için) alarm kategorileri tanımlamak gerekir.
Citect Explorer-->Alarms-->Alarm Categories (Editör sayfasına yönlendik.)
Toplamda 16376 tane alarm kategorisi tanımlayabiliriz.

## Slide 8: 10. Bölüm Alarmlar
2) Category Number-->2 (Dijital Alarmlar için kullanacağım.)
Unacknowledged Acknowledged
Alarm Off Font-->CSV_UrgAlmUnAck Alarm Off Font-->CSV_UrgAlmAck
Alarm On Font-->CSV_UrgAlmUnAck Alarm On Font-->CSV_UrgAlmAck
Disabled Font--> ---
On Action--> Beep(0); Prompt(“Dijital Alarm OLUSTU”)
Off Action--> Prompt(“Dijital Alarm AKIF DEGIL”)
Alarm Format--> {DATE,12}^t{TIME,14}^t{NAME,20}^t{DESC,34}^t{STATE,10}
SummaryFormat--> {TAG,10}^t{NAME,22}^t{SUMDESC,22}^t{ONTIME,8}^t{OFFTIME,8}
Summary Device--> AlarmSummary (Tanımlanan alarmı nereye yazsın. )
LogDevice--> AlarmLog
Command-->Dijital Alarm Add
*Alarm Format ve summary format bilgisayarın RAMine yazılır. Summary Device ve Log Device bilgisayarda oluşturulan dosyaya yazar.

## Slide 9: 10. Bölüm Alarmlar
3) Category Number-->3 (Analog Alarmlar için kullanacağım.)
Unacknowledged Acknowledged
Alarm Off Font-->CSV_UrgAlmUnAck Alarm Off Font-->CSV_UrgAlmAck
Alarm On Font-->CSV_UrgAlmUnAck Alarm On Font-->CSV_UrgAlmAck
Disabled Font--> ---
On Action--> Beep(0); Prompt(“Analog Alarm OLUSTU”)
Off Action--> Prompt(“Analog Alarm AKIF DEGIL”)
Alarm Format--> {DATE,12}^t{TIME,14}^t{NAME,20}^t{DESC,34}^t{STATE,10}^t{VALUE,4}
Value: Analog değer olduğu için analog değerinin ne olduğunu yazar.
SummaryFormat--> {TAG,10}^t{NAME,22}^t{SUMDESC,22}^t{ONTIME,8}^t{OFFTIME,8}^t{DELTATIME,8}
Summary Device--> AlarmSummary (Tanımlanan alarmı nereye yazsın. )
LogDevice--> AlarmLog
Command-->Analog Alarm Add

## Slide 10: 10. Bölüm Alarmlar
Toplamda 3 kategorimiz oldu.
Şimdi bu kategorileri daha önceden tanımladığımız alarmlar ile ilişkilendirmek gerekiyor.
Citect Explorer -->Alarms-->Dijital Alarms
Tanımladığımız 2 dijital alarm için de Category-->2 yapılır ve Replace edilir. (Dijital Alarm Kategorisi 2 idi)
Citect Explorer -->Alarms-->Analog Alarms
Tanımladığımız 1 analog alarm için de Category-->3 yapılır ve Replace edilir. (Analog Alarm Kategorisi 3 idi)
Citect Explorer -->Alarms-->Advanced Alarms
Tanımladığımız 2 advanced alarm için de Category-->1 yapılır ve Replace edilir. (Advanced Alarm Kategorisi 1 idi)
Compile ediyoruz. Hata olup olmadığına bakıyoruz.
Sisteme 2 tane obje ekliyoruz.

## Slide 11: 10. Bölüm Alarmlar
Holding Tube Temp göstergesinin yanına bir bar graf ekliyoruz. Silo tankın bar grafını kopyalayıp yapıştırıyoruz. Boyutunu ayarlayıp rengini appearance dan kırmızı olarak değiştiriyoruz. Fill kısmından değişkeni TIC_Hold_PV olarak değiştiriyoruz. Silideri de alıyoruz. Slider menüden değişkeni yine TIC_Hold_PV olarak değiştiriyoruz. Maksimum değerini dikdörtgen boyutuna göre değiştiriyoruz.
Centrifuge nin altına (balance tank ile alfast tankı arasında) alfast tankındaki toggle butonunu kopyalayıp yapıştırıyoruz. Inputunda değişkenini Centrifuge_Clar_V olarak değiştiriyoruz.
Sayfamızı compile edip runtime a geçiyoruz. Şimdi artık alarmları görüntüleyebiliriz. Alarmlar sayfanın en alt kısmına gelmiş olur. Holding Tube sıcaklık değeri 60° nin altına düştüğünde low low alarmı gelecekti. Koyduğumuz slider ile sıcaklığı 60 ın altına düşürürsek low low alarmı gelir. Eğer 75° ye çıkarırsak alarm gider. Silo karıştırıcı çalışmıyor iken alarm vermesini istemiştik. Bu alarm gözükür. Eğer silo karıştırıcıyı çalıştırırsak bu alarm Off durumuna geçer.

## Slide 12: 10. Bölüm Alarmlar
Sayfanın en sol altında yanıp sönen ünlem işaretinin olduğu alarmalar kısmında yazan yazı Propmt kısmıdır. Yanıp sönen ünleme basarsak alarm sayfasına gideriz. Burada alarmlar daha rahat gözükür. Bunun hemen solundaki ünlem ise geçmişe yönelik alarmların tutulduğu yere yani tanımladığımız AlarmSummary Page e gidilir. Burada alarmların üzerine tıkladığımızda alarm ile ilgili tüm bilgileri verir.
Alarm sayfasına gidip alarma sağ tıkladığımızda acknowledge aktif değil. Alarmı onaylamak için 1 yetkisine sahip bir kullanıcının olması gerekir. Designer’ a 1 ve 8 yetkilerini vermiştik. Designer olarak login oluyoruz. Alarm sayfasında alarma tıklayıp acknowledge yaptığımda o alarmı en sona atar ve font rengi değişir.
Sayfanın üstünde pulldown menüden alarms tıklandığında Active Alarms, Alarm Summary, Disabled Alarms, Hardware Alarms ve Configure Alarm Groups kısımları görülür.
Configure Alarm Groups a tıklandığında alarmları kategorize edilmiş şekilde görebiliriz. Bunu açabilmek için login olmamız gerekiyor.

## Slide 13: 10. Bölüm Alarmlar
Alarm Groups Description-->Advanced Alarms
Categories-->1 Add
Alarm Groups Description-->Digital Alarms
Categories-->2 Add
Alarm Groups Description-->Analog Alarms
Categories-->3 Add diyerek pencereyi kapatıyoruz.
Alarm sayfasında solda Apply a filter to the list tıklandığında burada örneğin Advanced Alarm seçip Ok dersek, artık sayfada sadece Advanced Alarms gözükür. Tekrar Apply a filter to the list tıklanarak Analog Alarm seçersek sadece Analog Alarmlar görüntülenir.
Tekrar past sayfasına gidip Centrifuge butonuna tıkladık. Centrifuge çalışken Feed Pump çalışmıyor ise alarm vermesini istemiştik. Altta hemen proses hatası diye bir hata gelir.

## Slide 14: 10. Bölüm Alarmlar
Sesli Alarmlar: (wav dosyası olmak zorunda)
Grafik sayfasında Tools-->Computer Setup Editor-->Alarm seçiyoruz. Aşağıda section kısmında Alarm olarak geldi. Parameter-->Sound1 Value-->Browse-->C:/Windows/Media/wav uzantılı herhangi bir dosyayı çalıştırıyoruz. Chord.wav. seçiyoruz. Add. Yukarıda Alarmın altına Sound 1 isimli bir dosya geldi.
Sound 2-->load.wav Add Sound 3-->ringout.wav Add.
Bütün bunların kayıt olması için File-->Save yapıyoruz. Ok. inifile olarak kopyalandı.
Şimdi sıra kategoriye gitmeye geldi. Citect Explorer-->Milk_Treatment-->Alarms-->Alarm Categories seçilir. Burada alarmlara priority (öncelik hakkı) belirleyeceğiz.
Category Number=1 /2 /3 olanı Priority= 1 /2 /3 (Sırasıyla replace yapıyoruz.)
Priority=1 /2 /3 olan Sound 1 /Sound 2/Sound 3 ile eşleştirilmiştir. Yani bu dosyaları çalıştıracak.
Sistemi compile ediyoruz.

## Slide 15: 10. Bölüm Alarmlar
Computer SetUp Wizard a tıklıyoruz. Custom SetUp seçili iken Next diyoruz. Sürekli Next diyerek EventSetUp a kadar geliyoruz. CSV_AlarmClient tıklıyoruz. (Ses dosyalarının çalışabilmesi için bunu aktif etmemiz gerekiyor.) Next ile sona kadar gidip finish ile bitiriyoruz.
Compile edip Runtime’a geçiyoruz. Farklı alarm tipleri için belirlediğimiz alarm seslerini dinleyebiliriz.
Alarm Özelliklerini bir alarm değişkeni olarak nasıl kullanabiliriz?
Citect Explorer-->Communucation-->Alarm Server. Alarm Server’ın geldiği yerde F2 tuşuna basarak pencerenin genişlemesini sağlıyoruz. Publish Alarm Properties-->True ve Replace
Alarm değişkeni sanki bir I/O device’tan geliyormuş gibi tanımlamak gerekir. Communucation-->I/O Device seçiyoruz. Açılan pencereyi daraltmak için tekrar F2 basabiliriz. Name-->AlarmDevice Number-->12 (12. Device anlamında) Protocol-->GENERIC PortName-->DISCDRV Add.

## Slide 16: 10. Bölüm Alarmlar
Şimdi bu alarm giriş durumlarına göre bir nesnenin altına yazılacak bir text yazının durumunu değiştirelim. Past sayfasında, araç çubuğundan text seçiyoruz. Holding Tube Temp göstergesinin altına koyuyoruz. NORMAL yazıp tıklıyoruz. Açılan text properties sayfasında bold seçip boyutu 11 yapabiliriz. Merkezde yazması için Center seçiyoruz. Appearance dikey eksende Display Value seçiyoruz. Burada multistate seçiyoruz.
Condition’da A--> HTA.H OR HTA.HH (Holding Tube Alarmı high veya high high ise)
B--> HTA.L OR HTA.LL (Holding Tube Alarmı low veya low low ise)
C’yi siliyoruz.
State kısmında şu anda 4 durum söz konusu;
00--> Normal
01--> Yüksek sıcaklık
10--> Düşük sıcaklık
11--> Sistemde HATA var (İkisinin aynı anda var olma durumu olmaz.)

## Slide 17: 10. Bölüm Alarmlar
Yazıların renklerinin de değişmesini istiyoruz. Fill--> Multistate seçiyoruz.
A--> HTA.H OR HTA.HH
B--> HTA.L OR HTA.LL
C’yi siliyoruz.
Sırasıyla ; Siyah, Kırmızı, Mavi, Sarı-Siyah flaşör olsun. OK.
Save, Compile,Run. Holding Tube temperature ile slider vasıtasıyla değişiklik yapınca, aşağıdaki yazının değiştiği görülmektedir.

## Slide 18: KAYNAKLAR
1. Vijeo Citect Configu ration Training Manual, August 2007.