## Slide 1: Trendler
NET 222- SCADA SİSTEMlERİ
Öğr. Gör. Nuri Furkan koçak

## Slide 2: 11. Trendler
Trend değişkenleri, trendleri görüntüleme, trend ekranlarının konfigürasyonu, instant trendlerin oluşturulması bu kısmı oluşturmaktadır.
Analog değişkenlerin zamana bağlı olarak grafik ekranda çizdirilmesidir. 3 farklı trend vardır.
1- Periyodik Trend 2- Event Trend 3- Periyodik Event Trend
1- Periyodik Trend: Verdiğimiz periyodik aralıklarda (1s veya 10s aralıklı gibi) zamana bağlı olarak örnekleme zamanını alması ve trendi çizdirmesidir.
2- Event Trend: Bizim verdiğimiz olaya bağlı olarak trend çizilmesidir. (Örneğin silo tankının çalıştığı zamanları alarak buna bağlı bir trend çizebilirim.)
3- Periyodik Event Trend: Verdiğimiz eventa bağlı olarak başlangıç yaparak belirlediğimiz periyoda bağlı olarak değişkenin değişim trendini çizer.

## Slide 3: 11. Trendler
Trend değişkenlerini tanımlama: Citect Explorer-->Tags-->Trend Tags
1) Trend Tag Name-->P1_P
Expression--> TIC_P1_PV (Hangi değişkenin trendini almak istiyorsak o değişkeni çağırıyoruz.)
Sample Period--> 00:00:01 (1s de bir kayıt alsın.)
Type--> TRND_PERIODİC
F2 tuşuna basarak ADD ile alttaki ekranın açılmasını sağlıyoruz.
FileName--> [DATA]:P1_P (Geçmişe yönelik trendlerin nereye kaydedileceği)
No files:2 (2 tane dosya oluştursun.)
Time:00:00:00 Period:24:00:00 (24 saat sonunda 1. Dosya bitecek, 2. Dosyaya kayıt almaya başlayacak.) Add

## Slide 4: 11. Trendler
2) Trend Tag Name-->P2_P
Expression--> TIC_P2_PV
Sample Period--> 00:00:01
Type--> TRND_PERIODİC
FileName--> [DATA]:P2_P
No files:2
Time:00:00:00 Period:24:00:00 Add
3) Trend Tag Name-->P3_P
Expression--> TIC_P3_PV
Sample Period--> 00:00:01
Type--> TRND_PERIODİC
FileName--> [DATA]:P3_P
No files:2
Time:00:00:00 Period:24:00:00 Add

## Slide 5: 11. Trendler
4) Trend Tag Name-->P4_P
Expression--> TIC_P4_PV
Sample Period--> 00:00:01
Type--> TRND_PERIODİC
FileName--> [DATA]:P4_P
No files:2
Time:00:00:00 Period:24:00:00 Add
5) Trend Tag Name-->HT_P
Expression--> TIC_Hold_PV
Sample Period--> 00:00:01
Type--> TRND_PERIODİC
FileName--> [DATA]:HT_P
No files:2
Time:00:00:00 Period:24:00:00 Add
Pack, Compile,Run

## Slide 6: 11. Trendler
Runtime’da pulldown menüden Trends’ten ilk olarak Single Trend seçilir. Açılan sayfada aşağıda ilk yeşil olan renge sağ tıklanır ve Select Trend Pen1 seçilir. Trend Selection da belirlediğimiz Tag değişkenleri geldi. P1_P seçip Add diyoruz. Sırasıyla buradaki kalemlere P2_P, P3_P, P4_P ve HT_P değişkenlerini aynı şekilde ekliyoruz. (8 trend tagi ekleyebiliriz.)
Runtime’dan çıkıp tekrar girersek çizimler arası boşluk kalır.
Tekrar Trends’den Double Trend’e tıklıyoruz. 16 trend değişkenini çizdirebiliriz.
Popup Trend’te ise 4 değişkeni gösterebiliriz. Bunlar CSV_Include dosyasından gelen özelliklerdir.
Tekrar Single Trendi çağırıyoruz.

## Slide 7: 11. Trendler
Altta display history modu seçebiliriz. Buradan okları kullanarak geçmişi görüntüleyebiliriz. Sol yandaki scale değerlerine çift tıklayarak bu değerleri değiştirebiliriz.
Trend ekranlarının konfigüre edilmesi: Yukarıdaki trendler Runtime dan çıkınca kaybolur. Her seferinde seçmek gerekir. Bunun yerine Trend ekranı konfigüre edilerek grup yapılır v bu grup seçilebilir.
Runtime’da Designer (des) olarak login oluyoruz. Trends altında Configüre Trend Group seçiyoruz.
Description-->Past Trend
Trend Pen 1--> P1_P
Trend Pen 2--> P2_P
Trend Pen 3-> P3_P
Trend Pen 4--> P4_P
Trend Pen 5--> HT_P Add ve pencereyi kapatıyoruz.

## Slide 8: 11. Trendler
Trend sayfasındaki kalemleri siliyoruz. Yada runtime dan çıkarsak zaten kendiliğinden silinir. Kalemlerin hemen üstünde dosya işaretini (Select Trend Group) tıklıyoruz. Past Trend seçip Ok diyoruz. 5 kalem birden gelmiş olur.
Instant Trendler:
Vijeo Citect’te tanımladığımız integer ve digital değerleri grafik ekranlara yazdırabilmemiz için kullanılırlar.
Runtime’da Trends altında Instant Trend aktif değil. Önce gidip bunu kendi projemizin içine include etmemiz gerekiyor. Runtime’dan çıkıyoruz.
Myprojects’e sağ tıklıyoruz. Restore, Browse, VijeoCitectV7.0 Project içinden CSV_InstantTrend.ctz uzantılı dosya seçilir. Ok.
Milk Treatment-->System-->IncludedProject yapıp Project Name--> CSV_InstantTrend yazıp Add diyoruz Compile ediyoruz.

## Slide 9: 11. Trendler
Computer SetUp Wizard’a gidiyoruz. Custom Setup seçili. Next. Next. Event SetUp kısmında CSV_TrendClient ve CSV_TrendServer’ı seçiyoruz. Next ile Finish’e kadar gidiyoruz.
Compile edip, runtime’a geçiyoruz. Trendin altında Instant Trend aktif oldu. Açılan pencerede Pen seçiyoruz. Burada trend tagleri değil projenin kendi değişkenleri bulunur. İstediğimiz bir tanesini seçip değişimleri izleyebiliriz.
Valve_Cool_CMD seçip, yukarıdan gidip max değeri 2 yapalım. (Dijital olduğu için 0 veya 1 olacak.)

## Slide 10: KAYNAKLAR
1. Vijeo Citect Configu ration Training Manual, August 2007.