## Slide 1: YANGIN-III
JFM 432
İş Sağlığı ve Güvenliği

## Slide 2: YANGIN EĞİTİMİ
YANGINLA MÜCADELE İŞLEMİNDEN ÖNCE
NE İLE MÜCADELE ETTİĞİMİZİ BİLMELİYİZ!
    NE YANIYOR?
    NE TİP BİR YANGIN?
DOĞRU BİR ŞEKİLDE MÜDAHALE ETMELİYİZ!

## Slide 3
YANICI MADDELER
GAZLAR
SIVILAR
KATI MADDELER
Doğal gaz,
Propan,
Bütan,
Hidrojen,
Asetilen,
Karbon monoksit
ve diğerleri
Benzin,
Gaz yağı,
Alkol, Boya,
Cila,
Zeytin yağı,
Mazot
ve diğerleri
Kömür,
Plastik,
Ağaç,
Şeker,
Kağıt,
Hububat, Kumaş
Saman
Mum
Mantar
Gres
Deri
ve diğerleri
C sınıfı
A sınıfı yangın
B sınıfı yangın

## Slide 4
Yanıcı ve köz oluşturucu yanıcılar (Karbon içeren madde yangınları)
Kağıt, odun, tekstil, kömür, ot, doküman,plastik
Yanıcı sıvılar
Yanıcı gazlar
Yanıcı metaller ve alaşımlar**
Materyaller
Alkol, Benzin, katran,asfalt, Yağlı Boya, Makine Yağı
Metan, Butan, Propan,Hidrojen, Asetilen,LPG
karbonlar
Sınıflar
Sodyum,Potasyum, Magnezyum,Alüminyum, Lityum,
Katı madde yangınları
Sıvı madde yangınları
Gaz madde yangınları
Metal yangınları
E SINIFI YANGIN
Elektrik tesisat ve ekipmanlarından çıkar

## Slide 5
Katıların yanma şekli: Alevli, korlu
veya hem alevli-hem korlu şekilde olabilir.
Sıvıların yanma şekli: katılara göre
daha hızlı alevli olarak yanarlar.
Sıvı yanıcı maddelerin çoğunun buharı
havadan ağırdır. Zemine yayılır.
Zeminden havaya karışmaya başlar.

## Slide 6
Metallerin yanma şekli: Korlu yangınlardır.
Alev oluşturmazlar.
Gazların yanma şekli: çok hızlı alevli olarak
yanarlar.
Parlama ve patlama biçiminde olurlar.

## Slide 8
ISIYI SOĞUTARAK UZAKLAŞTIR. Soğutarak söndürme prensipleri içerisinde en çok kullanılandır. Suyun fiziksel-kimyasal özelliği, yanıcı maddeyi boğar ve yanıcı maddeden ısı alarak yangının sönmesini sağlar.
OKSİJENİ BOĞARAK UZAKLAŞTIR. Yangının oksijenle ilgisinin kesilmesi veya azaltılması olayıdır. CO2 fazlalaştırırsın.
YANICI MADDEYİ KAYNAĞINDAN KESEREK UZAKLAŞTIR. Yanan maddelerin dağıtılmasıyla yangın nedeni olan yüksek ısı bölünür, bölünen ısı düşer ve yangın yavaş yavaş söner. Akaryakıt yangınlarında bu tip söndürme uygulanmaz.
SÖNDÜRME YÖNTEMLERİ
Şeytan üçgeni!!!!! Bozarsan yangın söner!!!!

## Slide 9
SU
KÖPÜK
CO2
HALON GAZI
KURU KİMYEVİ TOZ
KUM
“BİR YANGINI KONTROL ALTINA ALMA VEYA SÖNDÜRME AMACIYLA KULLANILAN HER TÜRLÜ MALZEME, ARAÇ VE GEREÇLERDİR.“
YANGINA MÜDAHALE ARAÇLARI
ÖZEL YAPILMIŞ SABİT YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ VB..

## Slide 10
YANGINA MÜDAHALE ARAÇLARI
SU
KÖPÜK
CO2
KURU KİM. TOZ
?
Notes: 10

## Slide 11
YANGINA MÜDAHALE ARAÇLARI
SU
Ucuz ve kolay temin edilir.
Depolanması kolaydır.
Soğutma etkisi yapar.
Yangının genişlemesini önler.
Elektrik iletmesi dezavantaj
KURU KİMYEVİ TOZ
ABC tip: Amonyum fosfat
BC tip: Sodyum bikarbonat
Sis gibi etrafı kapatır, görüş azalır.
Zehirli değildir.
Sıcak yüzeyle karşılaşınca erir,
Yanan maddeyi kapatır.
CO2
Havadan ağır
Renksiz-kokusuz
Basit boğucu
Bu yüzden kreşlerde-avmlerde hemen bu yöntemi kullanmak doğru değildir.
KÖPÜK
Boya depoları,
akaryakıt tankeri,
Havaalanları gibi yerlerde
Boğucu-
Boğarak söndürür
Sıvılaştırılarak tüp içen koyulur. Tetiğe basınca 30ATmden 1 Atm’ye düşer. Aniden sıvıdan gaz hale geçer. Kar taneleri gibi ateşi kapatır.
Soğuk yanığına neden olabilir.

## Slide 12: Taşınabilir Söndürme Cihazları
A Sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde,
öncelikle çok maksatlı kuru kimyevi toz,
Köpük
Su
* Yönetmelik; madde 99
CO2
Kömür,
Plastik,
Ağaç,
Şeker,
Kağıt,
Hububat, Kumaş
Saman
Mum
Mantar
Gres
Deri
ve diğerleri
A Sınıfı

## Slide 13
B Sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde,
öncelikle köpük
Kuru kimyevi toz
CO2
Su
Benzin,
Gaz yağı,
Alkol, Boya,
Cila,
Zeytin yağı,
Mazot
ve diğerleri
B Sınıfı

## Slide 14
C Sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde,
öncelikle kuru kimyevi toz
veya
Karbondioksit
Doğal gaz,
Propan,
Bütan,
Hidrojen,
Asetilen,
Karbon monoksit
ve diğerleri
C Sınıfı
Su
köpük

## Slide 15
D Sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde,
öncelikle kuru metal tozlu metal yangın söndürücü
(En yaygını: Trimotoksinboraksin)
CO2
CO2 + 4Na
Na2O + C
(Kömür çıkar)

## Slide 16
E tipi yangınlarda;
CO2’i sıvılaştırarak tüp içine koyulur.
Tetiğe basınca 30 Atm basınçtan 1 Atm basınca düşer.
Dolayısıyla aniden sıvı halden gaz haline geçer
Kar taneleri gibi ateşi kaplar-kapatır.
Hiç kir bırakmaz. Ama soğuk yanığına neden olabilir.
Ayrıca ısıyı emerek alevi soğutan HALON GAZI da kullanılır.
Bilgi işlem merkezlerinde
Elektronik cihaz yangınlarında
Telekomunikasyon merkezlerinde kullanılır.

## Slide 17
Yanıcı ve köz oluşturucu yanıcılar
Kağıt, Odun, Tekstil, Atıklar
Köpük,
Toz,
Su
Yanıcı sıvılar
Yanıcı gazlar
Yanıcı metaller ve alaşımlar
Materyaller
Söndürücüler
Alkol, Benzin, Boya, Yağ
Butan, Propan
Toz, Karbondioksit
Köpük,
Toz,
Karbondioksit
Sınıflar
Metal yangını -Söndürücü Tozları
YANGIN SINIFLARI
Magnezyum, Aluminyum, Titan
E SINIFI YANGIN
Elektrik-elektronik
malzeme
Halon gazı
(halojenli hidrokarbon)
Notes: 17

## Slide 18
TOZ
CO2
SU
EVET
HAYIR
EVET
A TİPİ YANGIN (Tahta, Kağıt,vb);
YANGIN EĞİTİMİ

## Slide 19
EVET
EVET
HAYIR
EVET
YANGIN EĞİTİMİ
B TİPİ YANGIN (Sıvı Yanıcılar) İÇİN;
KÖPÜK
TOZ
SU
CO2

## Slide 20
EVET
EVET
HAYIR
HAYIR
YANGIN EĞİTİMİ
TOZ
CO2
SU
KÖPÜK
C TİPİ (Gaz Yanıcılar) YANGIN İÇİN;

## Slide 21
D TİPİ YANGIN İÇİN; kuru metal tozlu söndürücü cihazlar
YANGIN EĞİTİMİ
Metal yangınlarının etkili söndürücüsü olan trimotoksinboroksin bulunmadığı taktirde kum aynı işlemi görür.
Özel Kuru kimyevi tozlar : Kuru toza her metal ve alaşıma karşı ayrı ayrı geliştirilmiş kimyasallar katılır ve bu yangınları söndürmede kullanılırlar

## Slide 22: SU
1- Soğutucu özelliği :
Ucuz ve kolay temin edilebilir. Genel olarak yanan bir cismin üzerine su temas ederse kendi ısısını artırabilmek için oldukça önemli bir miktarda ısı absorbe eder. Temas ettiği yanıcı maddenin satıhı soğuyarak sıcaklığı yanma noktasının altına iner ve yangın söner.
2- Kaplama, Boğma Özelliği:
Yangın alanına püskürtülen su ısıyı absorbe ederek buharlaşır ve hacimce genişler, yoğunlukça oksijenden ağır olduğu için yanıcı madde üstünü ve çevresini kaplar, oksijeni ortamdan uzaklaştırır. Ancak, belli bir sıcaklığa sahip olacak su buharı yoğunlaşmaya başladığı zaman soğutucu değil tam aksine ısıtıcı bir rol oynar.

## Slide 23
Ancak;
Elektrik akımını iletmesi, ve yüzey gerilimi yüksek olduğundan yanan maddelerin içine yavaş yavaş işlemesi dezavantajlarıdır.
SU

## Slide 24
SU – SÖNDÜRÜCÜLERİ
Yangın Sınıfları:
Hacim Püskürme süresi
Etkisi
Avantajı
Dezavantajı
Yangını soğutur
Elektrik akımlarını iletir
Diğer söndürücülerle kıyasla daha az kirlilik bırakır
6 lt.
33 sn.
Notes: 24

## Slide 25: Karbondioksit (C02)
- Renksiz, kokusuz, elektriği iletmeyen, havadan ağır bir gaz olduğundan yangın söndürücü olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır.
- Karbondioksit ( C02) yanıcı olmayıp kimyevi maddelerle pek kolay birleşmez. Gaz halinde olduğu için ateşin üzerine kolayca dağılarak yanıcı maddenin üzerini kaplar. Yanıcı madde üzerine kendi tazyiki ile püskürür.
- Normal şartlar altında gaz halinde bulunan C02 soğutulup, basıncı artırılırsa sıvı haline getirilebilir. Yüksek basınca dayanıklı tüpler içinde saklanan C02 genellikle tüpün içinde iken sıvı hale gelir. Ancak tüpten dışarıya çıkarken gaz haline dönüşür. Çıkış sıcaklığı -78 dereceyi bulur.
- Akaryakıt ve elektrik kaynaklı yangınlar da kullanılır.

## Slide 26
Yangın söndürme cihazları ile karbondioksit, bir ateşe doğru püskürtülecek olursa, aniden sıvı halden gaz haline geçeceği için soğur, ya kar taneleri ya da beyaz bir bulut gibi görünerek havadan da bir buçuk defa ağır olduğu için yangının üstünü kaplar ve hava ile yangının ilgisini keserek ateşi boğar.
Karbondioksit( C02) boğucu bir gaz olduğundan havada % 9’un üzerine yükselmesi boğulmalara %20’ye yükselmesi ölümlere neden olabilir. Kapalı yerlerdeki yangınlarda karbondioksit işlendiği zaman bu özelliğinden dolayı tehlike oluşturur.
Akaryakıt dolu madeni kaplardaki yangının söndürülmesi mümkün ise de, kaplar kızgın olduğundan karbondioksit dağıldıktan sonra alevlenme tekrar edebilir. Çünkü karbondioksit yangını boğmuş fakat soğutmamıştır.

## Slide 27
Sodyum, potasyum, magnezyum, titanyum gibi reaktif (alkali) metal yangınlarını karbondioksit söndürmez. Çünkü bu metaller karbondioksiti ayrıştırırlar. Mesela sodyum yangınında karbondioksit kullanılırsa; C02 + 4 Na 2Na20 + C reaksiyonu gerçekleşir ki bu durumda söndürme değil yangını büyütme sonucu çıkar.
Karbondioksit yalıtkan olduğu için elektrik kaynaklı yangınlarda da etkilidir.

## Slide 28
KARBONDİOKSİT – SÖNDÜRÜCÜLERİ (CO2)
ve bilgisayar merkezlerinde
kullanılır
Yangın Sınıfları:
Hacim Püskürme süresi
Etkisi
Avantajı
Dezavantajı
Yangını boğar
Havadaki oksijeni azaltır
Oksijeni azaltır
Tüp boğazında ısı (–) 78 derece ve daha soğuk olabilir
Soğuk yangınlarına sebep olabilir!!
Hiç kirlilik bırakmaz; Bilgisayar ve elektronik cihazlarda kullanılabilir
6 kg
13,5 sn.
Notes: 28

## Slide 29: Kuru Kimyevi Toz
A, B, C sınıfı yangınlarında kullanılan tozlar Amonyum Fosfat asıllı bileşiklerden meydana gelmektedir.
B ve C sınıfı yangınlar için kullanılan tozlar, sodyum bikarbonat asıllı tozlardır.
Kuru kimyevi tozlar, yangın sırasında sıcak yüzeyle karşılaşınca erir ve yapışkan hale gelerek yanıcı maddenin üzerine yapışır. Bu tabaka hava ile teması keser. Boğma ile yangını söndürür.

## Slide 30
Kuru kimyevi tozlar zehirli değillerdir. Ancak teneffüs edilen yerde bol miktarda bulunuşu, solunumu güçleştirir.
Sis gibi etrafı kapladıkları için de görüşü azaltabilirler.

## Slide 31
Kuru Kimyevi Tozların Soğutucu Özelliği
Alevli yanan bir ateş üzerine püskürtülen kuru kimyevi toz, alev ile yanıcı madde arasında bir toz bulutu meydana getirerek yanıcı maddeyi alevden gelen sıcaklığa karşı korur. Bu da kuru kimyevi tozların söndürücü özelliklerinden biridir.

## Slide 32
Yangın Sınıfları:
Etkisi
Yangını boğar
Yangının genişleme aksiyonunu daraltır
Hacim Püskürme süresi
1, 2, 6, 12, 25, 50 ve 100 kg
20 sn.
Avantajı
A, B ve C - sınıfı yangınları söndürür
Solunum yollarını tahriş eder
Büyük kirlilik bırakır
Dezavantajı
ABC – TOZ – SÖNDÜRÜCÜLERİ
Notes: 32

## Slide 33: Köpük (FOAM)
Köpük kimyasal bileşiktir. Basınçlı su ile karıştığında, karışım köpük yapıcıdan tazyikle geçerken hava ile karışır ve köpüğü meydana getirir.
Yanan yüzeyi kaplayarak yanıcı maddenin oksijenle olan irtibatını keser. Soğutma, boğma özelliği vardır. Bu nedenle iyi bir söndürücüdür.
B sınıfı yangınlarda ve kontrol altına alınamayan A sınıfı yangınlarda kullanılır.

## Slide 34
Köpüklerin Kullanılma Alanları:
Özellikle akaryakıt yangınlarında kullanılır.
Rafineriler, kimya laboratuarları, kimyasal madde depoları,
Boya ve vernik atölyeleri veya depoları,
Akaryakıt depolama yerleri ve dolum istasyonları,
Artık yağların döküldüğü hendekler,
Akaryakıt tankerleri, kargo ambarları,
Hava alanları, uçak hangarları, gibi benzeri yerler.

## Slide 35
KÖPÜK – SÖNDÜRÜCÜLERİ
Yangını boğar ve soğutur
C – Sınıfı – Yangın söndürmede
kullanılamaz
Köpük toz söndürücüsüne kıyasla daha az kirlilik bırakır
9 sn. daha uzun püskürebilir
Hacim Püskürme süresi
6 lt.
29 sn.
Yangın Sınıfları:
Etkisi
Avantajı
Dezavantajı
Notes: 35

## Slide 36: HALOJENLİ HİDROKARBONLAR
Alevden ısıyı emerek yanma reaksiyonunu sürdüremeyecek kadar alevi soğutmak suretiyle söndürmektir.
İz, leke ve artık bırakmayan gazlaşarak uzaklaşan bir söndürücüdür.
Hassas cihazların korunmasında, bilgi işlem merkezlerinde, laboratuvarlarda, telekomünikasyon merkezleri vb. yerlerde kullanılır. Kullanılan malzemeye zarar vermeyen, çok etkin söndürme özelliği vardır.
https://www.youtube.com/watch?v=BGTRGBe4fFQ

## Slide 37
Söndürücü Kullanımı
Tetiğe
Bas
Süpür
Pimi Çek Ateşe Tut Sık Süpür

## Slide 38: YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ KULLANILMASI
YANLIŞ
DOĞRU
RÜZGARI ARKANA AL
CİHAZI ALEVİN DİBİNE TUT
CİHAZI YANGININ DOĞDUĞU YERE TUT
EVVELA ÖNÜ SONRA İLERİYİ SÖNDÜR
YANGIN TAMAMEN SÖNMEDEN AYRILMA
CİHAZI OMUZ HİZASINA AS

## Slide 39
Hastanelerde, huzurevlerinde, anaokullarında vb. yerlerde sulu veya temiz gazlı söndürme cihazlarının tercih edilmesi gerekir.
Düşük tehlike sınıfında her 500 m2,
Orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her 250 m²
alan için 1 adet uygun tipte 6 kg’lık kuru kimyevî tozlu veya eşdeğeri gazlı
yangın söndürme cihazları bulundurulması gerekir.
Söndürme cihazlarına ulaşma mesafesi en fazla 25 m olur.
Zeminden olan yüksekliği yaklaşık 90 cm’yi aşmayacak şekilde montaj yapılır.
Otoparklarda, depolarda, tesisat dairelerinde ve benzeri yerlerde ayrıca tekerlekli tip söndürme cihazı bulundurulması mecburidir.
Söndürme cihazlarının standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda yılda bir kez yerinde genel kontrolleri yapılır ve dördüncü yılın sonunda içindeki söndürme maddeleri yenilenerek hidrostatik testleri yapılır.
YÖNETMELİKTEN BAZI ÖNEMLİ NOTLAR

## Slide 40
Kaçış Merdivenleri
- Duvar,taban ve tavanında hiçbir yanıcı madde kullanılamaz
- Yangına en az 120 dk dayanabilen duvar ve 90 dk dayanabilen
duman sızdırmaz kapı
- Havalandırılması ve basınçlandırılması gerekir
Acil Çıkış
-Bütün binalarda en az iki adet bulunmalı
-25 kişiden fazla yüksek tehlikeli mekanlarda en az 2
- 50 kişiden fazla her mekanda en az 2
- 500 kişiden fazla her mekanda en az 3
-1000 kişiden fazla her mekanda en az 4
Kaçış Rampaları
- Eğimi % 10 dan daha dik olamaz
- Tabanında kaymayı önleyen malzeme bulunmalı ve
-1000 kişiden fazla her mekanda en az 4

## Slide 41
Kaçış Yolu Kapıları
- Genişliği en az 80 cm, yüksekliği 200 cm
- Turnike ve dönel kapılar çıkış yolu olamaz
- Kilitli olmamalı ve dışa açılmalı
- Kaçış merdiveni kapıları en az 90 dk. yangına
dayanıklı olmalı

## Slide 42: BİNALARDA KURULACAK YANGINDAN KORUNMA EKİPLERİ

## Slide 43
a) Söndürme Ekibi (En az 3 kişi) : Binada çıkacak yangına derhal müdahale ederek söndürmek ve/veya genişlemesine mani olmak,
b) Kurtarma Ekibi (En az 3 kişi): Yangın vukuunda can ve mal kurtarma işlerini yürütmek,
c) Koruma Ekibi (En az 2 kişi): Kurtarma ekibince kurtarılan eşya ve evrakı korumak, yangın nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek,
d) İlk Yardım Ekibi (En az 2 kişi): Yangın nedeniyle yaralanan veya hastalanan kişilere ilk yardım yapmak.
YANGIN EKİPLERİN KURULUŞU ve GÖREVLERİ
Senede en az 1 kez söndürme ve tahliye tatbikatı yapılır.

## Slide 44
Yangın
Detektörler tarafından fark etme
Çalışan tarafından fark etme
Emir-Komuta „İtfaiye“
İtfaiyeye kılavuzluk
Otomatik İtfaiyeye bildirim
Son
Muhbire basınız
İtfaiye (Tel. 0-110)
İlk Müdahale
Toplanma alanına gidiniz
İnsan Hayatı Her Zaman Yangın’a Müdahale’den Önceliklidir!
ACİL DURUM ZİNCİRİ (YANGIN)
Sesli yangın alarmı düzenekleri en az 75 dB düzeyinde ses çıkarmalıdır.
Notes: Notrufnummer Feuerwehr anpassen!
Didaktische Hinweise und Hintergrundinformationen
Hinweis auf vorbeugende Maßnahmen:
  “Schweißerlaubnis“
  Deaktivierung von Rauchmeldern bei bestimmten Arbeiten.
Beim Auslösen der Brandmeldeanlage (automatisch oder durch Handfeuermelder) wird auch die Sirene aktiviert. Weisen Sie die Mitarbeiter darauf hin, dass sie das Gebäude verlassen und sich zum Sammelplatz begeben sollen. Die Mitarbeiter sollen auch weitere Personen informieren. Die Anweisungen von Evakuierungs- und Führungskräften müssen befolgt werden.
Wenn möglich, Anlagen sichern (NOT-AUS drücken, Hauptschalter aus, Wasser abstellen, …).
Löschversuche nur bei Entstehungsbränden unternehmen. Keine Personen oder sich selbst durch Löschversuche gefährden.