## Slide 1: ISI DEĞİŞTİRİCİLER

## Slide 2
Isı değiştiriciler , birbirine karışmaları engellenen sıcaklıkları farklı iki akışkan arasında ısı değişimini sağlayan aygıtlardır. Isı değiştiriciler , evlerdeki ısıtma ve havalandırma sistemlerinden büyük fabrikalardaki kimyasal işlem ve güç üretimine kadar çok çeşitli uygulama alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Isı değiştiricilerin karışma odalarından farkı, iki akışkanın karışmasına izin vermemektir.
Bir ısı değiştiricide ısı transferi genellikle , her bir akışkan tarafından taşınım ve iki akışkanı ayıran duvarda iletim içerir. Bir ısı değiştirici çözümlenirken, ısı transferi üzerinde bütün bu etkilerin katkısını hesaba katan toplam ısı transfer sayısı ( U ) ile çalışması uygundur. Bir ısı değiştiricinin bir konumundaki iki akışkan arasındaki ısı transfer hızı , o yerdeki sıcaklık farkının büyüklüğüne bağlıdır ; söz konusu bu fark ısı değiştirici boyunca değişir.

## Slide 3
ISI DEĞİŞTİRİCİ TİPLERİ
Farklı ısı transferi uygulamaları, farklı tiplerde donanım ve farklı düzenlerde ısı transferi aygıtları gerektirir. Belirli sınırlamaları olan ısı transferi ihtiyacını karşılayacak ısı transfer donanımını bulmak için yapılan girişimler, ortaya sayısız yeni ısı değiştirici tasarım fikirlerini ortaya çıkartmıştır.
En basit ısı değiştirici tipi , şekil 11-1 ' de görüldüğü gibi ,çapları farklı eş eksenli iki borudan oluşmuştur ve çift borulu ısı değiştirici olarak adlandırılır. Çift borulu ısı değiştiricilerde bir akışkan küçük borudan akarken , diğer akışkan iki boru arasındaki halka aralıktan akar. Bir çift borulu ısı değiştiricide iki tip akış düzeni olabilir : Paralel akışta sıcak ve soğuk akışkanın ikisi de ısı değiştiriciye aynı taraftan girer ve aynı yönde hareket eder . Öte yandan karşıt akışta sıcak ve soğuk akışkanlar ısı değiştiriciye ters taraflardan girer ve zıt yönde hareket eder.
Birim hacim başına yüksek bir ısı transfer yüzey alanı elde etmek için özel olarak tasarlanan diğer bir tip ısı değiştirici ise kompakt tır. Bir ısı değiştiricinin ısı transfer yüzey alanının hacmine oranına alan yoğunluğu (β) denir . Alan yoğunluğu β > 700 m² / m³ olan bir ısı değiştirici kompakt sınıftadır. Otomobil radyatörleri ( β ≈ 1000 m² / m³) , cam – seramik gaz türbini ısı değiştiriciler (β ≈ 6000 m² / m³), Striling motoru rejeneratörleri (β ≈ 15,000 m² / m³) ve insan ciğeri ( β ≈ 20,000 m² / m³) kompakt ısı değiştiricilere örnektir. Kompakt ısı değiştiriciler , küçük bir hacimde iki akışkan arasında yüksek ısı transferi hızları elde edilmesini sağlar ve genellikle , ağırlık ve hacim açısından önemli kısımlar içeren ısı değiştirici uygulamalarında kullanılırlar ( şekil 11 –2 ).

## Slide 4
Kompakt ısı değiştiricilerde büyük yüzey alanı , iki akışkanı ayıran duvarlara sık dizilmiş ince plaka veya oluklu kanatlar eklenerek elde edilir. Kompakt ısı değiştiriciler genellikle genişletilmiş yüzey alanındaki gaz akışına bağlı düşük ısı taransfer katsayısını önlemek için , gaz-gaz ve gaz–sıvı (veya sıvı-gaz ) ısı değiştiricilerde kullanılır . Mesela kompakt su-hava ısı değiştirici olan araba radyatörlerinde , radyatör yüzeyinin hava tarafına kanat eklenmesinin şaşırtıcı bir yanı yoktur.
Kompakt ısı değiştiricilerde iki akışkan genellikle birbirine dik olarak hareket eder ve böyle bir akış şekli çapraz akış olarak adlandırılır. Ayrıca şekil 11-3 'te de görüldüğü gibi çapraz akış, akışın düzenine bağlı olarak karışan veya karışmayan akış olarak ta sınıflandırılır. Düzlem kanatlar akışkanı özel kanat arası boşluktan akışa zorladığı ve enine hareketini engellediği için , (a) 'da ki çapraz akış karışmayan çapraz akış olarak adlandırılır . Akışkan ters yönde serbest bir şekilde hareket ettiği için (b) deki çapraz akışa karışan çapraz akış denir. Bir araba radyatöründe iki akışkanda karışmaz . Akışkanda karışma olmasının ısı transferi özellikleri üzerinde önemli etkisi olabilir.
Endüstriyel uygulamalarda belki de en sık rastlanan ısı değiştirici tipi , şekil 11-4 ' te görülen gövde-borulu ısı değiştiricidir. Gövde-borulu ısı değiştiriciler , gövde eksenine paralel olarak yerleştirilmiş çok sayıda boru içerirler . Biri akışkan boruların içinden , diğeri boruların dışında gövde boyunca akarken ısı transferi meydana gelir. Isı transferini iyileştirmek ve borular arası üniform ağırlığı korumak amacı ile , çoğunlukla gövde tarafındaki akışkanı gövdeye çapraz akmaya zorlayacak şekilde gövde içine ara perdeler yerleştirilir. Geniş kullanımlarına rağmen , büyük boyutlu ve ağır olmaları sebebi ile gövde-boru ısı değiştiriciler , otomativ ve uzay araçları için uygun değildir . Görüle bileceği gibi boru tarafındaki akışkan , borulara girmeden önce ve boruları terk ettikten sonra, gövdenin her iki tarafında , gövde-borulu ısı değiştiricide boruların açıldığı kapak denilen biraz geniş akış alanlarında toplanır.

## Slide 5
Gövde-borulu ısı değiştiriciler ayrıca gövde sayısı ve içinden boru geçişine göre de sınıflandırılırlar. Mesela içlerinde bütün boruların U-dönüşü yaptığı ısı değiştiriciler , bir gövde ve iki boru geçişli ısı değiştiriciler olarak adlandırılır (şekil 11-5) .
Geniş bir kullanım alanı bulan gelişmiş bir ısı değiştirici tipi , bir dizi oluklu akış kanalından oluşan plakalı ve çerçeveli ( veya sadece çerçeveli ) ısı değiştiricilerdir ( şekil 11-6 ). Sıcak ve soğuk akışkanlar değişik aralıklarda akar ve böylelikle her soğuk akışkan akımı , iki sıcak akışkan akımı tarafından kuşatılarak çok etkili bir ısı transferi meydana gelir. Ayrıca plakalı ısı değiştiriciler ısı transferinin ihtiyacının artması ile , fazladan plaka takılarak büyütüle bilir. Bu ısı değiştiriciler , sıcak ve soğuk akışkan akımlarının yaklaşık olarak aynı basınçta olması kaydıyla ,sıvı-sıvı ısı değiştiricileri uygulamaları için çok uygundur.
Aynı akış alanında, değişik sıcak ve soğuk akışkan akım geçişleri içeren diğer bir ısı değiştirici tipi rejeneratif ısı değiştiricilerdir. Statik tip rejeneratif ısı değiştirici, aslında seramik tel yumağı gibi ısı depolama kapasitesi yüksek gözenekli bir kütledir. Sıcak ve soğuk akışkanlar bu geçirgen kütleden sırayla akarlar. Isı , sıcak akışkan akışı süresince sıcak akışkandan rejeneratör dolgusuna, soğuk akışkan akışı süresince ise dolgudan soğuk akışkan aktarılır .Dolayısı ile dolgu , geçici bir depolama ortamı olarak iş görür.
Dinamik tip rejeneratör , dönen bir tambur ve tamburun farklı bölümlerinde soğuk ve sıcak akışkanların sürekli akışını içerir; öyle ki tamburun her bölümü periyodik şekilde, sıcak akışkandan 'ısıya depolayarak ' ve daha sonra soğuk akışkandan ' depolanmış ısıya bırakarak ' geçer. Burada da tambur , sıcak akışkan akımından soğuk akışkan akımına ısı taşıyan ortam olarak işlev görür.
Isı değiştiricilere genellikle , kullanıldıkları özel uygulamaları çağrıştıran özel isimler verilir. Mesela içinde akışkanlardan birinin akarken soğuduğu ve yoğuştuğu bir yoğuşturu cu bir ısı değiştiricidir. Bir kazan , içinde akışkanlardan birinin ısıyı soğurup buharlaştırdığı diğer bir ısı değiştiricidir. Bir mekan radyatörü , sıcak akışkandan çevre ortama ışınımla ısı transfer eden bir ısı değiştiricidir.