## Slide 1: Akım ve gerilim trafosu ölçme
NET 103 ÖLÇME TEKNİĞİ
Öğr. Gör. Taner DİNDAR

## Slide 2: ÖLÇÜ TRAFOSU
Ölçü transformatörleri;alternatif akım tesislerinde, gerek akım, gerekse gerilimi, belli oranlarda küçültmeye yarayan, özel trafolardır. Kullanış amaçları şöyle sıralanabilir[1].
1- Ölçü aletlerini ve koruma rölelerini, primer gerilimden izole ederek güvenli çalışmaya imkan sağlarlar.
2- Ölçü trafoları ile değişik primer değerlere karşılık,standart sekonder değerler elde edilir.

## Slide 3: ÖLÇÜ TRAFOSU
3- Bu trafoların sekonderlerine bağlanacak ölçme, koruma ve kontrol cihazlarının Standard akım ve gerilimlerde çalışmasını, küçük boyutlu imal edilmelerini sağlarlar.
4- Ölçü trafoları, akım ve gerilim devrelerinde çeşitli bağlantılar yapılmasına imkan verir.
Ölçü transformatörleri, transformatörlerin akım veya gerilim ölçmek amacıyla tasarlanmış özel bir uygulamasıdır. Genel transformatör teorisi, ölçü transformatörleri için de geçerlidir[1].

## Slide 4: AKIM TRAFOSU
Akım transformatörü, normal çalışma koşullarında, Sekonder akımının primer akımıyla orantılı ve aralarındaki faz farkının yaklaşık sıfır olduğu bir transformatör olarak tanımlanır[1].
Bir akım transformatörünün özelliklerini belirleyen, 4 ana faktör vardır:

## Slide 5: AKIM TRAFOSU
1) Yalıtım Seviyesi: akım transformatörü, çalışma gerilimine ve sistemdeki gerilim yükselmelerine dayanabilecek biçimde yalıtılmış olmalıdır[1].
2) Primer Anma Akımı: akım transformatörleri, sürekli çalışmada primer anma akımını taşıyabilmelidir. Ayrıca, transformatörün sürekli çalışabileceği (Sürekli termik akımı), primer anma akımından daha büyük akımlar için, bir akım faktörü (RF) tanımlanır (Primer akım genişleme faktörü).TEDAŞ ve TEİAŞ şartnamelerine göre RF=1,2 seçilmektedir.(IEC 60044-1’e göre RF=1.5-2 olabilmektedir), akım transformatörü anma akımının 1,2 katında sürekli çalışabilmeli ve doğruluk sınıfı bozulmamalıdır[1].

## Slide 6: AKIM TRAFOSU
3) Kısa Süreli Dayanma Akımı: akım transformatörü, sistemle seri bağlı olduğundan, sistemde meydana gelebilecek kısa devre akımlarına da dayanabilmelidir[1].
3-a) Kısa süreli termik anma akımı (Ith), bir akım transformatörünün Sekonder kısa devre durumunda iken, 1 saniye süre ile yalıtımın bozulacağı sıcaklığa ulaşmadan (yağlı transformatörler için 250°C) dayanabileceği, en büyük primer akım değeri olarak tanımlanır.TEİAŞ şartnamelerinde O.G’de 25 kA,154 kV’ta 31.5 kA ve 380 kV’ta 50 kA olması istenmektedir.TEDAŞ şartnamesinde 12,5 kA, 16 kA, 20 kA olarak istenmektedir[1].

## Slide 7: AKIM TRAFOSU
3-b)Dinamik dayanma akımı (Idyn ), kısa devre anında, kısa devre akımının ilk tepe değeri, termik akım değerinin yaklaşık 2.5 katına ulaşır ve primer sargılar arasında çok büyük elektro-magnetik kuvvetler oluşur. Kısa devre akımının ilk tepe değerine, dinamik akım (Idyn) adı verilir. Idyn=2.5 Ith seçilir[1].
4) Güç ve Doğruluk: Doğruluk sınıfı, sekonder güçler ve aşırı akım faktörü gibi parametreler transformatörün nüve hacmini belirleyen başlıca faktörlerdir.Akım trafolarında, Doğruluk sınıfları farklı Ölçme ve koruma sargıları olmak üzere iki ayrı sargı vardır[1].

## Slide 8: AKIM TRAFOSU
Yukarıda anlatıldığı gibi, ölçü nüveleri için anma yükünün doğru seçimi büyük önem taşımaktadır. Güç gereğinden büyük seçilirse, transformatör daha az doğrulukla çalışmasına rağmen daha pahalı olacaktır.Sayaçlar ve ölçü aletleri;%25 yükten az olan durumlarda daha fazla değer,%100 yükten fazla olan durumlarda ise eksik değer kaydedecektir. Ayrıca, sekondere bağlanan ölçü aletlerinin çektiği güç, nominal yükten çok küçükse ölçü aletleri zarar görebilir. Bu konuda çok dikkatli olmak gerekir[1].
Ng x ng = Net x ntest
Ng=Ölçülen devre yükü
Net=Etikette yazan yük
ng =Hesap sonucu bulunacak doyma katsayısı
ntest=Test sonucu bulunan doyma katsayısı

## Slide 9: AKIM TRAFOSU
Ng x ng = Net x ntest
Ng=Ölçülen devre yükü
Net=Etikette yazan yük
ng =Hesap sonucu bulunacak doyma katsayısı
ntest=Test sonucu bulunan doyma katsayısı

## Slide 10: AKIM TRAFOSU
Şekil 1. OG. Akım trafosu [2]

## Slide 11: KAYNAKLAR
[1] http://www.emo.org.tr/ekler/35ea90fec051b35_ek.pdf?tipi=2&turu=X&sube=7 (Erişim tar: 19.11.2017)
[2] http://www.isletmesorumlulugu.com/og-gerilim-trafosu/ (Erişim tar: 19.11.2017)

## Slide 12: DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…
(1791 - 1867)