## Slide 1: Akım ve gerilim trafosu ölçme
NET 103 ÖLÇME TEKNİĞİ
Öğr. Gör. Taner DİNDAR

## Slide 2: GERİLİM TRAFOSU
Gerilim transformatörü, sekonder geriliminin primer gerilimiyle orantılı ve aralarındaki faz farkının yaklaşık sıfır olduğu bir transformatördür. Gerilim transformatörleri, endüktif gerilim transformatörü ve kapasitif gerilim transformatörü (KGT) olmak üzere iki guruba ayrılırlar. Endüktif gerilim transformatörleri, 145 kV a kadar daha ekonomiktir. 145 kV'dan yüksek gerilimli sistemlerde kapasitif gerilim transformatörlerinin kullanılması daha uygundur. Ancak, yüksek gerilim iletim hatları üzerinden haberleşme de yapılacaksa, 145 kV'dan küçük sistem gerilimlerinde de kapasitif gerilim transformatörleri kullanılır. Bir gerilim transformatöründe ölçü devresinin normal ölçme aralığı, anma geriliminin %80-120'si arasındadır. Gerilim transformatörleri, harici uygulamalarda faz-toprak arasına bağlanır[1].

## Slide 3: GERİLİM TRAFOSU
Endüktif ve kapasitif gerilim transformatörleri, yüksek gerilim sistemlerinde genellikle, faz-toprak arasına bağlanırlar. Ancak, bazı geçici olaylar nedeniyle, gerilim transformatörünün uçlarındaki gerilim, anma geriliminin üzerine çıkabilir.Bir gerilim trafosunun böyle durumlara dayanabilmesi gerekir. Ayrıca bir gerilim trafosu anma geriliminin, gerilim faktörü (VF) olarak tanımlanan katsayı ile çarpılarak hesaplanan gerilimlerde çalışabilmelidir. Gerilim faktörü, IEC-60044-2 ve TS-718'de aşağıdaki gibi tanımlanır[1]:
Nötr noktası topraklı olmayan sistemlerde, VF= 1.9 - Nötr noktası topraklı sistemlerde, VF= 1.5

## Slide 4: GERİLİM TRAFOSU
Transformatör bu gerilimlere, toprak arızalarına karşı otomatik korumalı sistemlerde 30 saniye, diğer durumlarda ise 8 saat süreyle dayanmalıdır.
Bütün sistemlerde, sürekli çalışma için, VF= 1.2 olarak verilir. Yukarıda belirtilen koşullarda, gerilim transformatörü doymamalıdır[1].

## Slide 5: GERİLİM TRAFOSU
Akım transformatörlerinde olduğu gibi, doğruluk sınıfları, ölçme ve koruma amaçlı devrelerde birbirinden farklıdır . Birden fazla sekonder sargısı olan gerilim trafolarında, sargılar ayni nüve üzerindedir. Dolayısıyla sekonder devreler birbirlerinden bağımsız değillerdir[1].

## Slide 6: GERİLİM TRAFOSU
Ölçü devrelerinin oran ve faz açısı hataları, anma yükünün %25-%100 değerleri ve primer anma geriliminin %80- %120'si arasında, IEC-60044-2 ve TS-718'de belirlenen hata limitlerini aşmamalıdır[1].

## Slide 7: GERİLİM TRAFOSU
Gelişmiş ölçü cihazları, çok küçük güç çekerler. Anma yükü gereğinden büyük seçilmişse ve çekilen güç, anma gücünün %25'inden küçükse ve anma yükü devre yükünden küçük seçilmişse ve çekilen güç,anma gücünün %100'ünden büyükse , oran hatası limitin dışına çıkacaktır. Sayaçlar ve ölçü aletleri ; (Vatmetre,Varmetre,Voltmetre) %25 yükten az olan durumlarda daha fazla değer, %100 yükten fazla olan durumlarda ise eksik değer kaydedecektir[1].

## Slide 8: GERİLİM TRAFOSU
Kapasitif gerilim transformatörü (KGT), bir kapasitif gerilim bölücü (kapling kapasitör, KK), bir orta gerilim endüktif transformatörü (GT) ve gerilim regülasyonunu sağlayan bir reaktörden meydana gelir. C2'nin uçlarındaki tipik orta gerilim seviyesi, 22/√3 kV ya da 15/√3 kV seçilir. İletim sisteminde 66,154 ve 380 kV gerilim seviyesinde ölçme amaçlı olarak ve Enerji İletim Hatları üzerinden;ses,data ve koruma iletişimi için de kullanılmaktadır[1].

## Slide 9: GERİLİM TRAFOSU
Şekil 1. OG. gerilim trafosu [2]

## Slide 10: KAYNAKLAR
[1] http://www.emo.org.tr/ekler/35ea90fec051b35_ek.pdf?tipi=2&turu=X&sube=7 (Erişim tar: 19.11.2017)
[2] http://www.elektra.com.tr/katalog-gonder-eng.asp?LanguageID=2&cid=64&id=173 (Erişim tar: 19.11.2017)

## Slide 11: DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…
(1791 - 1867)