## Slide 1: İçme ve Kullanma Suyu Özellikleri

## Slide 2: İçme-Kullanma Suyunda Aranan Özellikler
Renk: İşlenmemiş suda renk 75 renk biriminden daha düşük olmalıdır (1 l suda 1 mg platin-kobalt çözündüğünde oluşan renk 1 birimdir).
Bu değer, suyun renginin doğal yollardan oluştuğu durumlar için geçerli olup, örneğin boya vb endüstrilerin renklendirdiği durumlarda geçersizdir, bu çeşit renklerin hiçbir birimine izin verilemez. İşlenmemiş suda bulunabilecek renk, çöktürme ile giderilebilmelidir.
Arıtılmış suda renk bulunması, bu renk olumsuz bir fizyolojik etkiye neden olmasa da hoş karşılanmaz.
Koku: içme kullanma sularında hiçbir koku türü hoş değildir ve suda arıtma sonrasına hiç koku kalmamalıdır.
SUDA TAT VE KOKUYA NEDEN OLAN MADDE ÖRNEKLERİ
Sularda olumsuz tat ve koku doğuran etmenler sayısız olmakla birlikte, en yaygınları aşağıda gruplandırılmıştır:
Organik ürünler
Canlı organizma etkinlikleri
Demir, mangan vb gibi, aşınmanın (korozyonun) metalik ürünleri
Fenol vb endüstriyel atık kirlilikleri
Artık klor
Yüksek mineral derişimi
Çözünmüş gazlar

## Slide 3: Bulanıklık: Sıcaklık:
Bulanıklık suyun ışık geçirimsizliğini gösteren bir ölçüttür.
Bulanıklığın temel kaynağı toprak erozyonudur.
Bulanıklık arıtma işlemlerini olumsuz etkilememeli, aşırı harcama gerektirmemeli, sık sık değişmemelidir.
Ayrıca su kalitesini, hastalık yapıcı organizmaların var olup olmadığını gösterme açısından etkiler. Çünkü bulanık sularda genellikle virüslere, parazitlere ve belirli oranda da bakterilere sık rastlanır.
Bu organizmalar mide bulantısı, kramp, ishal ve buna bağlı baş ağrısı gibi hastalıklara yol açabilir.
Bulanıklığın sayılara dökülmesi çoğu zaman zor olup, hiç olmaması (yani işlemler sırasında tümüyle süzülebilmesi) en iyisidir.
Coğrafi konuma, iklime ve mevsime göre değişir. Yine de:
300C’nin üzeri
Normalin 30C üstü
Bir saatte 0,50C den fazla dalgalanma
Canlıları, tadı, kokuyu, kimyasal özelliği olumsuz etkileyebilecek herhangi bir değişiklik veya dalgalanma
Arıtma sistemlerini olumsuz etkileme
Serinleticiliği azaltan dalgalanma (İçme suyunda serinletme üst sınırı 150C’dir) istenmez.

## Slide 4: İÇME-KULLANMA SUYU SU KALİTESİ STANDARTLARI
 | TÜRK STANDARTLARI (TSE 266) 1997 | TC SAĞLIK BAKANLIĞI | DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (WHO) 1999 | ABD ÇEVRE KORUMA AJANSI (EPA) 2002 | AVRUPA BİRLİĞİ (EU) 1998
Bulanıklık | 25 | 1 | 5 | 1 | 1

## Slide 5
Koliform Bakteri | <1 | 0 | 0 | <1 | 0
Toplam Trihalometanlar | -- | 150 | 460 | 80 | 100
Bromat | -- |  | 25 | 10 | 10
BİRİNCİL STANDARTLAR (MİKROBİYOLOJİK), EMS/100 ml
BİRİNCİL STANDARTLAR (Dezenfeksiyon yan ürünleri), µg/L

## Slide 6
 | TÜRK STANDARTLARI (TSE 266) 1997 | TC SAĞLIK BAKANLIĞI | DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (WHO) 1999 | ABD ÇEVRE KORUMA AJANSI (EPA) 2002 | AVRUPA BİRLİĞİ (EU) 1998

## Slide 7
 | TÜRK STANDARTLARI (TSE 266) 1997 | TC SAĞLIK BAKANLIĞI | DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (WHO) 1999 | ABD ÇEVRE KORUMA AJANSI (EPA) 2002 | AVRUPA BİRLİĞİ (EU) 1998
Alüminyum | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20
Arsenik | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,01
Baryum | 0,3 |  | 0,7 | 1 | -
Kadmiyum | 0,005 |  | 0,005 | 0,01 | 0,005
Krom (Toplam) | 0,05 |  | 0,05 | 0,05 | 0,05
Florür | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,7 – 2,4 | 1,5
Kurşun | 0,05 |  | 0,05 | 0,05 | 0,01
Civa | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,001
Nitrat | 50 | 50 | 50 | 45 | 50
Selenyum | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01
Gümüş | 0,01 |  | -- | 0,05 | -
Antimon | 0,01 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,005
Berilyum | -- |  | -- | 0,004 | -
 | TÜRK STANDARTLARI (TSE 266) 1997 | TC SAĞLIK BAKANLIĞI | DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (WHO) 1999 | ABD ÇEVRE KORUMA AJANSI (EPA) 2002 | AVRUPA BİRLİĞİ (EU) 1998
BİRİNCİL STANDARTLAR (İNORGANİK KİMYASALLAR), mg/L

## Slide 8
Gross Alfa | 1 |  | 2,7 | 15 | -
Gross Beta | 10 |  | 27 | 50 | -
BİRİNCİL STANDARTLAR (RADYOLOJİK), pCi/L
Klorür | 600 | 250 | 250 | 250 | 250
Renk (birim) | 20 | Yok | 15 | 15 | -
Bakır | 3 | 2 | -- | 1 | 2
Deterjanlar | 0,2 |  | -- | 0,5 | -
Demir | 0,2 |  | -- | 0,3 | 0,2
Mangan | 0,05 | 0,05 | 0,5 | 0,05 | 0,05
pH | 6,5 – 9,2 | 6,5–9,5 | 6,5 – 8,5 | 6,5 – 8,5 | 6,5 – 9,5
Sülfat | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
Toplam Çözünmüş Madde | 1500 |  | 1000 | 500 | 
Çinko | 5 |  | -- | 5 | -
İKİNCİL STANDARTLAR (GÖRÜNÜM GÜZELLİĞİ-ESTETİK), mg/L

## Slide 9
Kalsiyum | 200 |  | -- | -- | -
Sertlik (CaCO3 olarak) | -- |  | 500 | -- | -
Magnezyum | 50 |  | -- | -- | -
Potasyum | 12 |  | -- | -- | -
Sodyum | 175 | 200 | 200 | -- | 200
Serbest Klor | 0,5 | Uç | 5 | -- | -
Amonyum | 0,5 | 0,5 | 1,5 | -- | 0,5
DİĞER GÖSTERGELER, mg/L

## Slide 10
Parametre | Formülü | Üst sınırı (mg/l)
Akrilamid | C3H5NO | 0,0001
Antimon | Sb | 0,005
Arsenik | As | 0,01
Benzen | C6H6 | 0,001
Benzo(a)piren | C20H12 | 0,00001
Bor | B | 1,00
Bromat | Br | 0,01
Kadmiyum | Cd | 0,005
Krom | Cr | 0,05
Bakır | Cu | 2,0
Siyanür | CN = | 0,05
1,2-dikloroetan | Cl CH2 CH2 Cl | 0,003
AVRUPA KONSEYİ’NİN “COUNCIL DIRECTIVE 98/83/EC” İLE 3 KASIM 1998’DE İÇME-KULLANMA SULARI İÇİN BENİMSEDİĞ
İ SU NİTELİĞİ ÖLÇÜTLERİ
Bu değerler TS-266, Nisan 2005’te de aynen korunmuş, yalnızca bor 1 mg/l değil, 1 mikrog/l olarak aktarılmıştır.
Kimyasal Ölçütler
Epiklorohidrin | C3H5OCl | 0,0001
Florür | F | 1,5
Kurşun | Pb | 0,01
Civa | Hg | 0,001
Nikel | Ni | 0,02
Nitrat | NO3 | 50
Nitrit | NO2 | 0,50
Tarım ilaçları |  | 0,0001
Tarım ilaçları toplamı |  | 0,0005
PAH | C2 H3 N1 O5 P1 3 | 0,0001
Selenyum | Se | 0,01
Tetrakloroeten ve trikloroeten | C2Cl4/C2HCl3 | 0,01
Trihalometanlar toplamı |  | 0,1
Vinil klorür | C2H3Cl | 0,0005

## Slide 11
Epiklorohidrin | C3H5OCl | 0,0001
Florür | F | 1,5
Kurşun | Pb | 0,01
Civa | Hg | 0,001
Nikel | Ni | 0,02
Nitrat | NO3 | 50
Nitrit | NO2 | 0,50
Tarım ilaçları |  | 0,0001
Tarım ilaçları toplamı |  | 0,0005
PAH | C2 H3 N1 O5 P1 3 | 0,0001
Selenyum | Se | 0,01
Tetrakloroeten ve trikloroeten | C2Cl4/C2HCl3 | 0,01
Trihalometanlar toplamı |  | 0,1
Vinil klorür | C2H3Cl | 0,0005
Gösterge Ölçütleri
Sülfat | SO4 | 250 mg/l
Sodyum | Na | 200 mg/l
Tat |  | Tüketicilerce benimsenmeli ve aşırı değişmemeli
Koloni sayımı 22o |  | Aşırı değişmemeli
Koliform bakterileri |  | 0/100 ml
Toplam organik karbon (TOK) |  | Aşırı değişmemeli
Bulanıklık |  | Tüketicilerce benimsenmeli ve aşırı değişmemeli
Trityum | H3 | 100 Bq/l
Toplam gösterge dozu |  | 0,10 mSv/yıl

## Slide 12
Parametre | Sınır değeri
Escherichia coli (E. coli) | 250 ml de 0
Enterococci | 250 ml de 0
Pseudomonas aeruginosa | 250 ml de 0
Koloni sayımı 22oC | 100/ml
Koloni sayımı 37oC | 20/ml
Mikrobiyolojik Ölçütler

## Slide 13
İncelenen Parametreler | Yöntem | Yönetmelik Değeri
Kimyasal Parametreler |  | 
Renk | Organoleptik | Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok
Bulanıklık | Organoleptik | Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok
Koku | Organoleptik | Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok
Tat | Organoleptik | Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok
İletkenlik ( 20 0C’de µS/cm) | Elektrometrik | 2500
pH | TS 3263 ISO 10523 | ≥ 6.5 ve ≤ 9.5
Amonyum (mg/L) | Spektrofotometrik | 0.5
Alüminyum (µg/L) | TS EN ISO 11885 | 200
Demir (µg/L) | TS EN ISO 11885 | 200
Aktif Klor (mg/L) | Fotometrik | 0,5
TSE Standartları, Yönetmelik Kapsamında İncelenen Göstergeler ve Sınır Değerleri, (17 Şubat 2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan yönetmeliğe göre)
Yönetmelik Kapsamında İncelenen Parametreler ve Limit Değerleri
1-İçme Kullanma Suları (17 Şubat 2005 gün ve 25730 sayılı Resmi Gazete yayımlanan yönetmeliğe göre)
A ) Kontrol İzlemesi:

## Slide 14
İncelenen Parametreler | Yöntem | Yönetmelik Değeri
Kimyasal Parametreler |  | 
Renk | Organoleptik | Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok
Bulanıklık | Organoleptik | Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok
Koku | Organoleptik | Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok
Tat | Organoleptik | Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok
Antimon (µg/L) | TS EN ISO 11885 | 5,0
Arsenik (µg/L) | ICP-Hidrür | 10
Bor (mg/L) | TS EN ISO 11885 | 1,0
Kadmiyum (µg/L) | TS EN ISO 11885 | 5,0
Krom (µg/L) | TS EN ISO 11885 | 50
Bakır (mg/L) | TS EN ISO 11885 | 2,0
Siyanür (µg/L) | Fotometrik | 50
Florür (mg/L) | TS 4234 ISO 10359-1 | 1,5
Kurşun (µg/L) | TS EN ISO 11885 | 25
Civa (µg/L) | ICP- Hidrür | 1,0
Nikel (µg/L) | TS EN ISO 11885 | 20
Nitrat (mg/L) | TS 266 | 50
Nitrit (mg/L) | Fotometrik | 0,5
Selenyum (µg/L) | ICP-Hidrür | 10
Aktif klor (mg/L) | Fotometrik | 0,5
B) Denetim İzlemesi:

## Slide 15
İncelenenParametreler | Yöntem | Yönetmelik Değeri
Kimyasal Parametreler |  | 
Renk | Organoleptik | Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok
Bulanıklık | Organoleptik | Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok
Koku | Organoleptik | Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok
Tat | Organoleptik | Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok
Antimon (µg/L) | TS EN ISO 11885 | 5,0
Arsenik (µg/L) | ICP-Hidrür | 10
Bor (mg/L) | TS EN ISO 11885 | 1,0
Kadmiyum (µg/L) | TS EN ISO 11885 | 5,0
Krom (µg/L) | TS EN ISO 11885 | 50
Bakır (mg/L) | TS EN ISO 11885 | 2,0
Siyanür (µg/L) | Fotometrik | 50
Florür (mg/L) | TS4234ISO 10359-1 | 1,5
Kurşun (µg/L) | TS EN ISO 11885 | 25
Civa (µg/L) | ICP-Hidrür | 1,0
Nikel (µg/L) | TS EN ISO 11885 | 20
Nitrat (mg/L) | TS 266 | 50
Nitrit (mg/L) | Fotometrik | 0,5
Selenyum (µg/L) | ICP-Hidrür | 10
Alüminyum (µg/L) | TS EN ISO 11885 | 200
Amonyum (mg/L) | Spektrofotometrik | 0.5
Klorür (mg/L) | TS 4164 ISO 9297 | 250
C) Ruhsata Esas

## Slide 16
İletkenlik (200C’de µS/cm) | Elektrometrik | 2500
pH | TS 3263 ISO 10523 | ≥ 6,5 ve ≤ 9,5
Demir (µg/L) | TS EN ISO 11885 | 200
Mangan (µg/L) | TS EN ISO 11885 | 50
Oksitlenebilirlik (mg/L O2) | Titrimetrik | 5,0
Sülfat (mg/L) | TS 266 | 250
Sodyum (mg/L) | TS EN ISO 11885 | 200
Aktif Klor (mg/L) | Fotometrik | 0,5

## Slide 17
Oksitlenebilirlik (mg/L O2) | Titrimetrik | 5,0
Sülfat (mg/L) | TS 266 | 250
Sodyum (mg/L) | TS EN ISO 11885 | 200
Aktif Klor (mg/L) | Fotometrik | 0,5

## Slide 18
İncelenen Parametreler | Yöntem | Yönetmelik Değeri
Kimyasal Parametreler |  | 
Renk | Organoleptik | Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok
Bulanıklık | Organoleptik | Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok
Koku | Organoleptik | Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok
Tat | Organoleptik | Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok
İletkenlik ( 20 0C’de µS/cm) | Elektrometrik | 2500
pH | TS 3263 ISO 10523 | ≥ 4.5 ve ≤ 9.5
Amonyum (mg/L) | Spektrofotometrik | 0.5
Alüminyum (µg/L) | TS EN ISO 11885 | 200
Demir (µg/L) | TS EN ISO 11885 | 200
2-İçme Suları (17 Şubat 2005 gün ve 25730 sayılı Resmi Gazete yayımlanan yönetmeliğe göre)
A ) Kontrol İzlemesi:

## Slide 19
İncelenen Parametreler | Yöntem | Yönetmelik Değeri
Kimyasal Parametreler |  | 
Renk | Organoleptik | Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok
Bulanıklık | Organoleptik | Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok
Koku | Organoleptik | Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok
Tat | Organoleptik | Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok
Antimon (µg/L) | TS EN ISO 11885 | 5,0
B) Denetim İzlemesi:

## Slide 20
Arsenik (µg/L) | ICP-Hidrür | 10
Bor (mg/L) | TS EN ISO 11885 | 1,0
Kadmiyum (µg/L) | TS EN ISO 11885 | 5,0
Krom (µg/L) | TS EN ISO 11885 | 50
Bakır (mg/L) | TS EN ISO 11885 | 2,0
Siyanür (µg/L) | Fotometrik | 50
Florür (mg/L) | TS 4234 ISO 10359 -1 | 1,5
Kurşun (µg/L) | TS EN ISO 11885 | 10
Civa (µg/L) | ICP-Hidrür | 1,0
Nikel (µg/L) | TS EN ISO 11885 | 20
Nitrat (mg/L) | TS 266 | 50
Nitrit (mg/L) | Fotometrik | 0,5
Selenyum (µg/L) | ICP-Hidrür | 10

## Slide 21
Parametreler | Yöntem | Doğal mineralli sular | Kaynak suları | İçme suları | İçme ve kullanma suları
Aktif Klor (mg/L) | Kolormetrik | - | - | - | 0,5
Alüminyum (mg/L) | AAS/ICP | 0.2 | 200 µg/L | 200 µg/L | 200 µg/L
Amonyum (mg/L) | Spektrofotometrik | * | 0,5 | 0,5 | 0,5
Antimon (mg/L) | AAS/ICP | 0,005 | 5,0 µg/L | 5,0 µg/L | 5,0 µg/L
Arsenik (mg/L) | AAS/ICP-HİDRÜR | 0,01 | 10 µg/L | 10 µg/L | 10 µg/L
Bakır (mg/L) | AAS/ICP | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0
Baryum (mg/L) | AAS/ICP | 1,0 | - | - | -
Bikarbonat (mg/L) | Titrimetrik | * | - | - | -
Borat, Borik Asit, Bor (mg/L) | Spektrofometrik/ICP | 30 | 1,0 | 1,0 | 1,0
Bromür (mg/L) | İyon Seçici Elektrod | - | - | - | -
Bulanıklık (mg/LSiO2) | Türbidimetrik | - | - | - | -
Civa (mg/L) | AAS/ICP-HİDRÜR | 0,001 | 1,0 µg/L | 1,0 µg/L | 1,0 µg/L
ANALİZ YÖNTEMLERİ VE LİMİT DEĞERLER

## Slide 22
Çinko (mg/L) | AAS/ICP | - | - | - | -
Demir (mg/L) | AAS/ICP | * | 200 µg/L | 200 µg/L | 200 µg/L
Elektriksel İletkenlik (µhos,25°C) | Elektrometrik | * | 2500 | 2500 | 2500
Florür (mg/L) | İyon Seçici Elektrod | 5,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5
Fosfat (mg/L) | Fotometrik | * | - | - | -
İyodür (mg/L) | İyon Seçici Elektrod | - | - | - | -
Kadmiyum (mg/L) | AAS/ICP | 0,003 | 5,0 µg/L | 5,0 µg/L | 5,0 µg/L
Kalsiyum (mg/L) | Titrimetrik/AAS/ICP | * | - | - | -
Karbonat (mg/L) | Titrimetrik | * | - | - | -
Karbondioksit (g/L) | Titrimetrik | * | - | - | -
Klorür (mg/L) | Titrimetrik | * | 250 | 250 | 250

## Slide 23
Kurşun (mg/L) | AAS/ICP | 0,01 | 10 µg/L | 10 µg/L | 25 µg/L
Magnezyum (mg/L) | Titrimetrik/AAS/ICP | * | - | - | -
Mangan (mg/L) | AAS/ICP | 0,5 | 50 µg/L | 50 µg/L | 50 µg/L
Metasilikat Asidi, mg/L | Fotometrik | * | - | - | -
Nikel (mg/L) | AAS/ICP | 0,02 | 20 µg/L | 20 µg/L | 20 µg/L
Nitrat (mg/L) | Spektrofotometrik | 50 | 50 | 50 | 50
Nitrit (mg/L) | Fotometrik | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5
Organik Maddeler İçin Harcanan O2 Miktarı (mg/L) | Titrimetrik | 5.0 | 5,0 | 5,0 | 5,0
pH | Elektrometrik | * | ≥ 4,5 ve ≤ 9,5 | ≥ 4,5 ve ≤ 9,5 | ≥ 6,5 ve ≤ 9,5
Potasyum (mg/L) | AAS/ICP | * | - | - | -
Renk (Pt/Co Skalası) | Fotometrik | - | - | - | -
Selenyum (mg/L) | AAS/ICP- HİDRÜR | 0,01 | 10 µg/L | 10 µg/L | 10 µg/L
Siyanür (mg/L) | Fotometrik | 0,07 | 50 µg/L | 50 µg/L | 50 µg/L
Sodyum (mg/L) | AAS/ICP | * | 200 | 200 | 200
Sülfat (mg/L) | Spektrofotometrik | * | 250 | 250 | 250
Sülfür (mg/L) | Fotometrik | 0,05 | - | - | -
* Sınır yok
- Yönetmelikte Parametre Olarak Bulunmuyor

## Slide 24
ÖRNEK TÜRÜ | ANALİZ TÜRÜ | NUMUNE KABUL ŞARTLARI
İnsani Tüketim Amaçlı Su (İçme-Kullanma, İçme, Kaynak Suları) Ruhsata Esas Analiz | Fiziksel-Kimyasal (İnorganik Parametreler ) | Ayrı kaplarda (daha önce başka amaçla kullanılmamış) 2 adet 5 er L taşırılarak doldurulmuş ve ağzı sıkıca kapatılmış olmalıdır.
İnsani Tüketim Amaçlı Su (İçme-Kullanma, İçme, Kaynak Suları) Denetim İzlemesi Analizi | Fiziksel-Kimyasal (İnorganik Parametreler ) | Ayrı kaplarda (daha önce başka amaçla kullanılmamış) 2 adet 3 er L taşırılarak doldurulmuş ve ağzı sıkıca kapatılmış olmalıdır.
İnsani Tüketim Amaçlı Su (İçme-Kullanma, İçme, Kaynak Suları) Kontrol İzlemesi Analizi | Fiziksel-Kimyasal (İnorganik Parametreler ) | Ayrı kaplarda (daha önce başka amaçla kullanılmamış) 2 adet 1,5 L taşırılarak doldurulmuş ve ağzı sıkıca kapatılmış olmalıdır.
Mineralli Su Ruhsata Esas Analiz | Fiziksel-Kimyasal (İnorganik Parametreler ) | Ayrı kaplarda (daha önce başka amaçla kullanılmamış) 2 adet 5 er L taşırılarak doldurulmuş ve ağzı sıkıca kapatılmış olmalıdır.
Mineralli Su Kontrol İzlemesi Analizi | Fiziksel-Kimyasal (İnorganik Parametreler ) | Ayrı kaplarda (daha önce başka amaçla kullanılmamış) 2 adet 3 er L taşırılarak doldurulmuş ve ağzı sıkıca kapatılmış olmalıdır.
Kaplıca Suyu Ruhsata Esas Analiz | Fiziksel-Kimyasal (İnorganik Parametreler ) | Ayrı kaplarda (daha önce başka amaçla kullanılmamış) 2 adet 5 er L taşırılarak doldurulmuş ve ağzı sıkıca kapatılmış olmalıdır.
Kaplıca Suyu Kontrol İzlemesi Analizi | Fiziksel-Kimyasal (İnorganik Parametreler ) | Ayrı kaplarda (daha önce başka amaçla kullanılmamış) 2 adet 3 er L taşırılarak doldurulmuş ve ağzı sıkıca kapatılmış olmalıdır.
NUMUNE KABUL KRİTERLERİ